# MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE -

NORME DE PREVENIRE ŞI

## STINGERE A INCENDIILOR

###### SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE

Redactarea a 2 - a

martie 2000

___________________________________________________________________________________________________

## MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

#### NORME

DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

###### SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE

Elaborate de:

PRINCER S.A. ( Proiectare pentru învaţământ şi cercetare )

Director general:					ing. Corneliu Angelescu

Responsabil lucrare:				arh. Petre Swoboda

Elaboratori:						ing. Vasile Călinescu

ing. Ileana Tudose

ing. Gheorghe Negoescu

ing. Anişoara Bugeanu

Coordonator:		Dr. arh. Ioan Voiculescu

Aprobate de: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE cu ordinul nr: 3946 din 01.06.2001

Avizate de:

##### INSPECTORATUL  GENERAL  AL  CORPULUI  POMPIERILOR  MILITARI

aviz nr: 7		    din	19.04. 2000

_________________________________________________________________________________________

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

C U P R I N S

Cap.1. PREVEDERI GENERALE

- Obiect şi domeniu de aplicare

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

- Obligaţii şi răspunderi

Cap.2. MĂSURI COMUNE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

- Construcţii, instalaţii, echipamente şi amenajări

- Reguli privind fumatul

- Lucrări cu foc deschis

- Instalaţii tehnologice

- Spaţii de depozitare

- Colectarea şi/sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor combustibile

- Căi de evacuare, acces şi intervenţie

- Sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor

- Instalaţii utilitare aferente

- Lucrări de reparaţii şi construcţii - montaj în timpul exploatării

- Tratarea cu produse termoprotectoare

- Măsuri pentru sezonul rece

- Lucrări pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

Cap.3. MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A  INCENDIILOR

- Săli de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi şi săli de festivităţi, amfiteatre, săli de spectacole, expoziţii

- Muzee, expoziţii

- Clădiri administrative

- Case universitare şi case de cultură

- Cămine pentru copii preşcolari, elevi, studenţi şi case de copii

- Ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice

- Echipamente de calcul electronic

- Depozite, magazii, arhive

- Edituri, poligrafii, multiplicări, legătorii şi cartonaje

- Spaţii de  alimentaţie publică aferente unitaţilor

- Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto, de sudura şi de tăiere a metalelor, precum şi alte funcţiuni

- Săli şi arene de competiţii sportive

Cap. 4. METODE ŞI PROCEDURI PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA  RISCULUI DE INCENDIU

- Identificarea riscului de incendiu

- Nivele ale riscurilor de incendiu

- Evaluarea riscurilor de incendiu

- Metode de evaluare a riscurilor de incendiu

- Controlul şi gestionarea riscurilor de incendiu

Cap. 5. CRITERII DE DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

- Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor

- Dotarea cu mijloace tehnice de primă intervenţie

- Dotarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor  cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei

- Dotarea de rezervă

- Organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili

Cap.6. DISPOZIŢII FINALE

A N E X E

1. 	Terminologie şi clasificări

2.	 Risc de incendiu

3. 	Clasificarea materialelor şi substanţelor depozitate (după clasa de periculozitate)

4. 	Clasificarea lichidelor combustibile si a depozitelor

5. 	Grade de rezistenţă la foc

6.	Criterii de performanţă privind siguranţa la foc şi principalii factori de determinare a acestora

7. 	Efectele negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor  şi utilizatorilor

8.	Timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie

9. 	Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor  pe locuri de activitate

10. 	Plan de evacuare în caz de incendiu

11.	Permis de lucru cu foc

12.	Scenariu de siguranţă la foc

13. 	Plan de intervenţie (structură cadru)

14.	Mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

15.	Domeniul si eficienta produselor de stingere a incendiilor

16.	Stingatoare. Clasificare si identificare

17. 	Norme de dotare a spaţiilor cu mijloace tehnice de primă intervenţie

18. 	Complet Hi şi complet He

19.	Complet de dotare a posturilor de incendiu

20.	Nomenclatorul verificărilor ce se executa la mijloacele tehnice de P.S.I.

21.	Registrul de evidenţă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (structura cadru)

22.	STAS 297/2 - Culori şi indicatoare de securitate

23.	SR ISO 6309 - Protecţia împotriva incendiilor. Indicatoare de securitate

- Criterii de aptitudini fizice recomandate la încadrarea pompierilor civili

- Documente conexe

MINISTERUL   EDUCAŢIEI

NAŢIONALE

NORME DE PREVENIRE ŞI

STINGERE A INCENDIILOR

CAPITOLUL 1

PREVEDERI GENERALE

Obiect şi domeniu de aplicare

- Art. 1.1. Prezentele norme sunt obligatorii la organizarea şi desfăşurarea activitaţii de prevenire şi stingere a incendiilor în construcţiile şi instalaţiile existente în unitaţile din sistemul Ministerului Educaţiei Naţionale şi cuprind obligaţii,  răspunderi, reguli si măsuri organizatorice, tehnice şi de dotare cu mijloace tehnice de  prevenire şi stingere a incendiilor.

Prevederile normei trebuie asigurate, aplicate şi respectate  în scopul reducerii riscului de incendiu şi  a preîntâmpinării izbucnirii, propagării si dezvoltarii incendiilor, a reducerii efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin în caz de  nevoie, precum şi a stingerii  incendiilor în condiţii corespunzătoare de operativitate si eficienţă.

Art. 1.2.  Prevederile prezentelor norme se aplică la exploatarea construcţiilor si  instalaţiilor aferente acestora, a utilajelor, echipamentelor şi amenajărilor, precum si activitatilor specifice din unitatile si obiectivele administrate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, precum şi celor cu profil de educatie şi învăţământ deţinute sau administrate de alte persoane fizice ori juridice.

Normele sunt obligatorii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Art. 1.3. Prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora trebuie să se asigure menţinerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute pentru siguranţa la foc, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 şi a reglementărilor tehnice.

Art. 1.4. Regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a  incendiilor, precum şi cele de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de conditiile stabilite în scenariile de siguranţa la foc şi concluziile desprinse din determinarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor elaborate potrivit actelor normative şi reglementărilor în vigoare.

- Art.1.5. Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, indiferent de capitolele în care sunt înscrise regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a  incendiilor, ţinând seama şi de prevederile actelor normative şi  reglementărilor cu aplicabilitate republicană din domeniul apărării împotriva incendiilor sau cu referiri la acest domeniu.

## Art. 1.6. Pentru activităţile desfăşurate în unităţi cu profil de educaţie şi învăţământ, care însă sunt specifice altor ramuri sau sectoare de activitate si nu se  regăsesc în conţinutul prezentelor norme, se aplică prevederile reglementărilor emise de respectivele ministere sau  autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.

Art.1.7. La utilizarea unor noi activităţi sau noi instalaţii, maşini, utilaje, tehnologii, echipamente, aparate, produse etc. se stabilesc reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de producătorii acestora şi alţi factori implicaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 1.8. La construcţiile monumente istorice sau de arhitectură, prevederile prezentelor norme se aplică, după caz, numai în condiţiile neafectării caracterului monumentului.

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de

apărare împotriva incendiilor

- Art.1.9. Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se  înscriu ca atribuţiuni în fişele posturilor.

Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul si condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor nu absolvă factorii decizionali de răspunderile ce le revin potrivit legii.

- Art.1.10. Cadrele tehnice cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi persoanele desemnate pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva  incendiilor, îndeplinesc următoarele sarcini principale:

- îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;

- verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de investiţii noi, reparaţii capitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale construcţiilor şi  instalaţiilor existente şi propune, după caz, completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc necesare  conform prevederilor  reglementărilor tehnice în vigoare şi a scenariilor de  siguranţă la foc elaborate potrivit prevederilor legale;

- coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul   riscului de incendiu, precum  şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele aflate în exploatare şi propune conducerii respective măsurile de creştere a nivelului de protecţie împotriva incendiilor;

- urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în  documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit legii;

- propun conducerilor respective să convoace specialiştii pompieri militari în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii;

- elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele planurilor tematice detaliate de pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri civili, pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice şi aplicaţii practice;

- întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a incendiilor şi  de protecţie a personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii;

- coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după caz, întreprind demersurile de avizare a acestora de către pompierii militari;

- evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru achiziţionarea, repararea, întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor;

- acordă sprijin la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de pompieri civili, pe care îl supun aprobării conducerii;

- întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a  mijloacelor tehnice de prevenire şi  stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea  acestora conform prevederilor normei;

- participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi  propun măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare;

- întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară  analizele  semestriale de apărare împotriva  incendiilor.

- Art.1.11. Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de educaţie naţională se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:

- a. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea specifică;

b. instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente, precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase;

c. organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce  revin membrilor acestora în legatură cu:

- alarmarea şi anunţarea incendiilor;

- alertarea forţelor de intervenţie proprii;

- alertarea forţelor cu care  cooperează;

- alertarea pompierilor militari;

- efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după caz, a alimentării cu electricitate, gaze  sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;

- executarea intervenţiei de stingere;

d. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice  de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora  în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi;

e. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.

Obligaţii şi răspunderi

Ministerul Educaţiei Naţionale

Art. 1.12.  Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează şi emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, reguli, măsuri  şi reglementări obligatorii cu caracter intern, destinate punerii în aplicare a strategiei de apărare împotriva incendiilor în domeniul de competenţă şi asigură verificarea modului de respectare a acestora.

- Art. 1.13. Strategia de apărare împotriva incendiilor a unităţilor cu profil de educaţie şi învăţământ, trebuie să urmărească în principal:

- îndeplinirea nivelelor de  performanţă privind siguranţa la foc la realizarea noilor investiţii şi menţinerea acestora pe toata durata exploatării:

- reabilitarea şi conformarea la foc corespunzatoare a construcţiilor, instalaţiilor utilitare aferente şi a amenajărilor, precum şi realizarea lucrărilor de reparaţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de  prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile  şi instalaţiile ce le utilizează;

- formarea, perfecţionarea şi specializarea personalului propriu cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- prevederea mijloacelor financiare necesare asigurării corespunzatoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

- Totodată, strategia de apărare împotriva incendiilor va cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni tehnico-organizatorice destinate educării civice a participanţilor la învaţământul preşcolar, primar, gimnazial şi secundar pentru formarea caracterului preventiv şi cunoaşterea regulilor de comportament în caz de incendiu.

Art. 1.14.	Prin compartimentele de specialitate, Ministerul Educaţiei Naţionale întocmeşte studii documentare privind riscurile de incendiu specifice activităţilor din  domeniul de competenţă, elaborează proceduri şi metode de  identificare si evaluare a riscurilor de incendiu şi acordă asistenţă tehnică şi după caz, financiară instituţiilor de educaţie şi învăţământ subordonate, pentru stabilirea şi realizarea măsurilor necesare creşterii nivelului  de protecţie împotriva incendiilor.

- Art. 1.15. Propune Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Informare, precum şi altor organe abilitate potrivit legii, înscrierea în programele anuale şi de perspectivă a unor teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului de  competenţă.

- Art. 1.16. Acordă asistenţă tehnică de specialitate unităţilor de educaţie şi învăţământ administrate, pentru elaborarea documentaţiilor necesare întocmirii planurilor de intervenţie în caz de incendiu.

Art. 1.17. Asigură includerea în planurile de învăţământ şi programele de pregătire aferente cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din domeniul educaţiei şi învăţământului, a temelor şi aplicaţiilor practice de prevenire şi stingere a incendiilor  specifice domeniului propriu de responsabilitate.

Elaborează planurile tematice cadru de instruire a salariaţilor şi a personalului serviciilor de pompieri civili din unităţile şi obiectivele subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 1.18.	Verifică periodic şi analizează anual modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile subordonate, cercetează incendiile produse, constituind băncile de date necesare, iar pe baza concluziilor desprinse asigură reactualizarea şi completarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, ori emiterea unor ordine sau instrucţiuni privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.

Art. 1.19.	Asigură elaborarea, tipizarea şi difuzarea în unităţile de educaţie şi învăţământ a temelor şi acţiunilor practic aplicative de educaţie civică privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi cuprinderea acestora în programele de învaţământ preşcolar, primar, gimnazial, secundar şi în planurile de activităţi extraşcolare.

Art. 1.20.	Prin specialiştii proprii sau ai inspectoratelor şcolare asigură verificarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ, elaborând în acest scop tematici de control adecvate. Tematicile de control vor cuprinde şi obiectivele specifice activităţilor de educaţie civică pentru formele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi secundar.

Consiliile de conducere

Art. 1.21. Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responabilităţilor persoanelor desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin.

Art. 1.22. Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de investiţii noi şi a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor, instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare  conform reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de  realizare a  acestora pentru finalizarea lor înaintea punerii in functiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

- Art. 1.23. Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare  pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege.

Art. 1.24. Aprobă planurile de apărare împotriva incendiilor şi  verifică prin sondaj modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora de către persoanele care au stabilite sarcini privind evacuarea persoanelor  şi a bunurilor, depozitarea valorilor materiale sau de realizare a intervenţiei de stingere a incendiilor.

Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului propriu de pompieri civili, in cazul in care este constituit.

- Art. 1.25. Supraveghează elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi le aprobă, asigurând însuşirea şi respectarea acestora de către salariaţi.

Art.1.26.   Aprobă planurile tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariatilor, precum şi cele de pregătire şi perfecţionare a  serviciilor de pompieri civili.

Verifică trimestrial, direct ori prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau specialistii desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 1.27. Urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere, dare în locaţie sau concesionare a obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor şi modul de respectare a acestora de către părţile contractante.

Art. 1.28. Asigură alocarea distinctă în planurile anuale de  venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor         ( atestări, certificări, avizări, autorizări etc).

Proprietari şi administratori

Art. 1.29. Asigură cunoaşterea şi punerea în aplicare, în părţile care le revin, a planurilor de protectie împotriva incendiilor întocmite, aprobate şi puse la dispoziţie de titularul dreptului de proprietate şi/sau utilizare.

Art. 1.30. Asigură măsurile necesare pentru determinarea împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ţine evidenţa acestora şi stabileşte, după caz, măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare.

Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

- Art. 1.31. Verifică periodic, direct sau prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de  închiriere, concesionare sau dare în locaţie şi după caz, dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi măsurilor prevăzute în  acestea.

- Art. 1.32. Asigură instruirea  salariaţilor proprii şi a colaboratorilor externi, verificând personal sau prin persoane desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară.

- Art. 1.33. Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelat cu natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu prezentate de  activităţile desfăşurate.

Art. 1.34. Stabileşte cadrul organizatoric de informare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de educaţie şi învăţământ asupra  riscului de incendiu prezentat de activităţile desfăşurate, a măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor, precum şi asupra modului de comportare şi  a posibilităţilor de orientare şi evacuare în caz de incendiu.

Art. 1.35. Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor conducătorul unitatii este obligat :

- să stabilească prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce;

- să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc;

- să aducă la cunostinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, a dispoziţiilor reactualizate;

- să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.

Utilizatori

- Art. 1.36. Utilizatorii trebuie să participe la activităţile de pregătire teoretică şi practică, să cunoască şi să aplice întocmai instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locului de activitate şi după caz, atribuţiile stabilite prin planurile de intervenţie în caz de incendiu.

Art. 1.37. Să respecte instrucţiunile de lucru privind utilizarea substanţelor şi materialelor periculoase, precum şi a tehnologiilor, instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor şi echipamentelor aferente activităţii.

Art. 1.38. Să informeze imediat  şefii nemijlociţi sau persoanele cu atribuţii de conducere şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, despre defecţiunile sesizate la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum şi asupra defecţiunilor şi avariilor tehnice care pot constitui cauze potenţiale de incendiu.

- Cadre didactice, studenti si elevi

Art. 1.39. Elevii, studenţii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile  de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin).

Art. 1.40.   În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor anunţa imediat conducerea.

Art. 1.41. Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

CAPITOLUL 2

MĂSURI COMUNE DE PREVENIRE  ŞI  STINGERE A   INCENDIILOR

Construcţii, instalaţii, echipamente, utilaje şi amenajări

Art. 2.1.	În unităţile subordonate ori aflate sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale sau în care se desfăşoară activităţi cu profil specific se respectă regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite prin reglementările cu caracter republican (norme, normative, prescriptii, dispoziţii etc.) emise potrivit legii, precum şi măsurile comune precizate în prezentul capitol.

În incinta unităţilor şi în interiorul construcţiilor  se organizează şi asigură controlul şi supravegherea măsurilor comune şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în normă, în scopul preîntâmpinării apariţiei incendiilor şi limitării consecinţelor acestora.

Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu  şi al densităţii sarcinii termice  stabilite  prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor

şi / sau  scenariile de siguranţă la foc, aprobate.   Fac excepţie cazurile prevăzute de lege, când se asigură măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 2.2. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor ( electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.

Art. 2.3. Periodic se verifică, reface şi menţine în bună stare etanşarea corespunzătoare a golurilor din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elementele  de construcţie ( pereţi şi planşee ) care au rol de protecţie la foc.

Art. 2.4. La termenele stabilite prin agrementele tehnice ale produselor si/sau prin reglementările tehnice, se verifică  integritatea şi după caz, eficacitatea  lucrărilor de protecţie la foc a elementelor şi materialelor de construcţie prin placare, tencuire, ignifugare sau tratare cu substanţe termospumante.

Executarea lucrărilor de ignifugare sau tratare cu substanţe termospumante  se realizează  numai de către persoane corespunzător instruite şi atestate, utilizând produse avizate de organele abilitate şi  după caz, agrementate tehnic  conform legii.

- Art.2.5. Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele  cu care sunt echipate si dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare  şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora.

- Art. 2.6. Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor,  aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele  combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă.

- Art. 2.7. Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice sunt  interzise:

a.utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţilor, aparatelor şi a echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisă;

b.funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform  instrucţiunilor de funcţionare;

c.funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente  necesare controlului şi menţinerii parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele necorespunzatoare ori supradimensionate;

d.neîntreţinerea corespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrică, ori pentru separare;

e.depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii, precum şi executarea necorespunzătoare a acestora;

f.executarea oricăror lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii de către personal  necalificat sau neatestat pentru lucrările respective.

- Art. 2.8. Este obligatorie menţinerea în bună stare de  funcţionare a sistemelor şi instalaţiilor de captare şi scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică (paratrăznet), conform  prevederilor normativului şi instrucţiunilor specifice.

- Art. 2.9. Recipientele ( buteliile ) cu gaze petroliere lichefiate sau comprimate utilizate pentru  necesităţi funcţionale, se amplasează, păstrează şi  utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiunile tehnice  specifice.

Se interzice  utilizarea recipientelor  (buteliilor) neomologate, neverificate sau  cu defecţiuni.

- Art. 2.10. La lipirea covoarelor din PVC, a tapetelor sau a altor materiale plastice la care se folosesc adezivi inflamabili, este obligatorie  respectarea  următoarelor reguli:

a.   interzicerea efectuării oricăror lucrări cu flacără deschisă sau care pot  produce  scântei;

b. supravegherea permanentă a efectuarii lucrărilor şi limitarea accesului persoanelor neautorizate în zona de lucru;

c.  limitarea cantităţilor de adezivi  aduse în încăperea respectivă numai la strictul necesar desfăşurării operaţiunilor din spaţiul  unde se  lucrează;

d. montarea de indicatoare şi afişarea de inscripţii la intrarea în încăperi privind interzicerea fumatului şi a focului deschis;

e. asigurarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor de lucru pentru împiedicarea acumularilor periculoase de vapori şi gaze.

- Art. 2.11. Curăţarea pardoselilor ( parchet, duşumea lemn, mozaic etc. ) cu benzină  ori alte lichide inflamabile nu este admisă decât în cazuri justificate.

Atunci când este strict necesară, această operaţie se poate face utilizând  materiale adecvate, numai la lumina zilei şi cu respectarea următoarelor reguli principale:

a. scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, dispozitivelor şi aparatelor electrice din zona de lucru;

b.  stingerea tuturor  surselor de foc deschis  (lămpi, felinare, sobe, etc.);

c. asigurarea bunei ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor şi uşilor care dau în exterior;

d. interzicerea folosirii  sculelor şi ustensilelor ( găleată, lighean, perie etc. ) din materiale  plastice, precum si a cârpelor  din fibre sintetice;

- interzicerea  fumatului şi a focului deschis în zonă.

- Art. 2.12. Pulverizarea insecticidelor inflamabile se efectuează la lumina zilei şi numai după întreruperea  de la tabloul de alimentare a reţelei electrice existente în încăperile respective şi după înlăturarea  altor surse de foc sau scântei.

- Art. 2.13. Păstrarea  materialelor inflamabile, a cârpelor de şters din bumbac  îmbibate cu ulei, lac, ceară  şi altele similare, se face în încăperi special destinate şi amenajate corespunzător.

Materialele  textile  folosite pentru curăţenie care sunt îmbibate cu substanţe combustibile ( ulei, ceară, lacuri etc. ), se colecteaza în cutii metalice prevăzute cu capace şi se evacuează la sfârşitul zilei de lucru în locuri stabilite pentru aceasta, fără pericol de incendiu.

- Art. 2.14. În clădirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curăţenie  nu  vor depăşi cantitatea de 25 l. Acestea vor fi păstrate în bidoane metalice  ermetic închise şI amplasate la distanţă faţă de surse de căldură şi foc.

Art. 2.15. În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi şi în general, în incintele amenajate pentru activităţi cu public, se interzic:

- accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;

- accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi declarată.

Art. 2.16. Dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) şi cele pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi existente în construcţii, se menţin în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi.

Reguli privind fumatul

Art. 2.17. Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere.

Art. 2.18. Pentru situaţiile în care o clădire sau amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul clădirii sau amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.

În dispoziţie se menţionează:

- locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;

- locurile amenajate pentru fumat;

- persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri şi sectoare de activitate;

- alte date şi informaţii necesare a fi precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

- Art. 2.19. Fumatul este, de regulă,  interzis  în locurile, zonele, încăperile şi clădirile în care nu se admite utilizarea focului deschis, precum şi următoarele spaţii:

- amfiteatre, săli de festivităţi, săli de curs;

- biblioteci;

- muzee, expoziţii;

- săli aglomerate şi încăperi cu aglomerări de persoane;

- amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri;

- săli de spectacole, întruniri, cinematografe, săli de lectură şi de conferinţe;

- depozite, arhive, magazii şi poduri;

- ateliere, laboratoare, etc. cu risc mare de incendiu;

- spaţii de cazare în comun din cămine pentru copii preşcolari, elevi şi case de copii, etc.

- încăperi cu echipament electronic de calcul, măsura, control şi automatizare;

- încăperi ale centralelor termice;

- locuri cu schele, cofraje şi esafodaje realizate din materiale combustibile;

- lanuri de cereale în faza de coacere şi zone împădurite.

- Art. 2.20.  Locurile şi zonele în care este interzis fumatul  se marchează prin indicatoare - FUMATUL  INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.

- Art. 2.21. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică de 40,00 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10,00 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum etc.) şi 50,00 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării, sau zone împădurite.

- Scrumierele şi vasele din interiorul clădirilor (pe coridoare, în holuri etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele etc.).

- În locurile de activitate în care este permis fumatul se asigură scrumiere care se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (cum sunt cele de birotică şi altele).

- Art. 2.22. Prin instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor se vor stabili  locurile special amenajate  în care fumatul este permis. Aceste locuri vor fi delimitate, marcate prin indicatoare cu inscripţia “ LOC PENTRU FUMAT “ şi vor fi dotate, după caz, cu scrumiere, vase cu apă, nisip sau amenajate gropi în pământ pentru stingerea ţigărilor şi a beţelor de chibrit.

- Art. 2.23. Se interzice:

- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.);

- golirea scrumierelor şi vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile;

- aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigară sau chibrituri aprinse.

Se recomandă a se evita fumatul pe timpul perioadelor de relaxare sau odihnă în paturi, canapele etc.

- Art. 2.24. Zilnic, la terminarea activităţii,  locurile în care fumatul este permis  vor fi verificate, iar resturile de ţigări şi chibrituri vor fi  evacuate.

- Lucrări cu foc deschis

Art. 2.25. Focul deschis se foloseşte, de regulă, în scopuri utilitare, pentru gătit, încălzit sau în scop distractiv, cum ar fi: focul de tabară, focul pentru arderea gunoaielor şi deşeurilor etc.

Art. 2.26. Persoana fizică cu atribuţii de conducere a unităţii va reglementa prin document scris (decizie, dispoziţie etc.) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate care presupune:

- stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis (topire bitum, ardere reziduuri combustibile, curăţiri prin ardere etc.) şi a persoanelor care le supraveghează;

- stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

- nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

- descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

- întocmirea unei instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor pentru astfel de lucrări, care să fie ţinută asupra sa de către executant şi prelucrată cu acesta înainte de începerea lucrării.

- Art. 2.27. Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale şi substanţe combustibile sau care, în prezenţa focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi în apropierea acestora, cum sunt:

- construcţiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul şi alte locuri stabilite prin instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

- instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport şi distribuţie a lichidelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen etc.) şi a oxigenului;

- instalaţiile de producere, prelucrare, pompare, transport si distribuţie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);

- gospodăriile de ungere şi acţionări hidraulice cu ulei sau alte lichide combustibile;

- secţiile şi atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelării, de acoperiri metalice, de întreţinere şi reparaţii autovehicule şi utilaje de ridicat şi stivuit, de vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.;

- depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenţi, uleiuri, motorină etc.), material lemnos şi produse din lemn, produse textile şi de hârtie, carbid, materiale plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

- încăperile în care se execută operaţii de spălare sau curăţire cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum şi de vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili;

- încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanţe combustibile;

- încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;

- laboratoarele şi staţiile pilot în care se utilizează substanţe combustibile;

- încăperile de încărcat acumulatoare;

- încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

- încăperile speciale de cabluri electrice;

- Art. 2.28. Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.

- Locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi.

- Art. 2.29. Focurile în aer liber, în incinta unităţilor, sunt permise numai în locurile stabilite de conducerea unităţii şi vor fi supravegheate permanent.

- Utilizarea focului deschis este admisă numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi.

- Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) fără a fi asigurate măsuri corespunzătoare.

- Art. 2.30. Cenuşa şi zgura din sobe şi cuptoare, precum şi cea rezultată din crematoriile pentru arderea deşeurilor combustibile, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi depozitate în locuri special amenajate, controlându-se în prealabil  dacă  sunt complet stinse.

- Art. 2.31. Dezgheţarea ţevilor de apă şi canalizare situate în medii cu pericol de explozie şi în apropierea materialelor combustibile se face numai cu apă caldă, abur sau nisip fierbinte.

- Art. 2.32. În încăperile unde iluminatul se asigură (permanent sau ocazional) cu lămpi cu petrol, se va avea grijă ca acestea să nu fie defecte, alimentarea să fie făcută numai cu  petrol, iar sticla de lampă să fie în perfectă stare.

Locul de aşezare a lămpii trebuie să fie protejat cu  materiale incombustibile rezistente la temperatură şi care nu sunt bune conducătoare de căldură (faianţă, piatră, cărămidă etc.) şi care să asigure stabilitatea necesară, iar în apropierea  lămpii să nu existe materiale sau substanţe combustibile         (lemn, hârtii, perdele, îmbrăcăminte, stuf, lichide combustibile etc.) pe care să le aprindă.

- Art. 2.33. Se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi cu petrol, facle, bucăţi de hârtie aprinse şi lumânări în magazii, poduri şi în orice alt loc unde există pericol de incendiu sau explozie.

- Art. 2.34. Este interzisă efectuarea oricăror lucrări de sudură, tăiere, lipire ori folosirea  aparatelor sau dispozitivelor care prezintă  pericol de incendiu în clădiri civile (publice) pe timpul programului la care participă copii preşcolari, elevi, studenţi sau public, precum şi în spaţiile cu risc de incendiu şi/sau pericol de explozie, în depozite, arhive, biblioteci  ori alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile.

- Lucrările de sudură, tăiere sau lipire se  execută numai de către personal calificat, experimentat şi instruit corespunzător.

Art. 2.35. În cazuri justificate, lucrările cu foc deschis se pot executa în locurile, zonele şi clădirile în care, în exploatare normală acestea sunt interzise, numai pe baza  “PERMISULUI DE LUCRU CU FOC “ şi numai după  ce sunt luate măsuri de protecţie  corespunzătoare, cum sunt:

- evacuarea copiilor preşcolari, a elevilor, studenţilor şi publicului;

- îndepărtarea sau protejarea  materialelor combustibile din apropierea locului de muncă cu foc deschis;

- golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor;

- aerisirea sau ventilarea spaţiilor respective;

- dotarea locului de muncă cu mijloacele necesare de limitare şi stingere a incendiilor;

- verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a aparatelor ce se utilizează;

- asigurarea şi instruirea personalului de  execuţie, intervenţie control şi supraveghere, asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice;

- informarea serviciului de pompieri , dacă există, înaintea efectuării lucrărilor.

- Art. 2. 36. Pentru lucrările cu foc deschis ce se  execută în locuri sau zone cu risc ridicat de incendiu şi/sau pericol de explozie, locuri ce se precizeaza obligatoriu în instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, este obligatorie  “AUTORIZAŢIA  DE  LUCRU CU FOC “ .

- Art. 2.37. Şeful sectorului de activitate (unitate şcolară, cămin, creşă, laborator, atelier, depozit, instalaţie etc.) în care se execută operaţiuni cu foc deschis, are obligaţia de a asigura măsuri pentru:

- pregătirea locului, conform prevederilor normei;

- instruirea personalului;

- controlul după terminarea lucrării.

- În cazul lucrărilor cu foc deschis ce se execută în instalaţii şi în alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea şi a altor măsuri de protecţie specifice.

- Art. 2. 38. Permisul de lucru cu foc (autorizaţia de lucru) se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează şefului  formaţiei de lucru şi  persoanei care execută operaţiile cu foc deschis, iar celalălt rămâne la emitent (şeful sectorului de activitate unde se execută lucrarea).

- Art. 2.39. Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant, emitentului.   Similar se procedează şi în cazul autorizaţiei  de lucru.

- În toate cazurile unde este constituit şi funcţionează un serviciu de pompieri se va asigura înregistrarea la acesta a permisului de lucru cu foc (autorizaţiei de lucru) înainte de începerea efectivă a lucrării.

Art. 2.40. Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis trebuie să fie în buna stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul.

Art. 2.41. Toate echipamentele şi aparatele de sudare se întreţin şi verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. Proprietarul lor trebuie să facă dovada efectuării acestora la termen şi de către personal sau persoane fizice de specialitate.

Art. 2.42. Lucrările de sudură la instalaţii, rezervoare, recipienţi şi conducte prin care s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiei şi după efectuarea analizelor de laborator.

Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

Art. 2.43. Pe timpul executării operaţiei de sudură trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, dispersia (răspândirea) şi traiectoriile scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi intensitatea fluxului de căldură;

- strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă;

- închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;

- interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatoarele de acetilenă;

- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe scări, schele etc.;

- evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată;

- recipienţii (buteliile) de oxigen sau acetilenă vor fi asezaţi în poziţie verticală, feriţi de lovire, izbire sau şoc.

Art. 2.44. Se vor lua măsuri preventive pentru a se evita incendierea materialelor şi substanţelor combustibile, pregătindu-se locul.

Art. 2.45. Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

- înconjurarea acestuia cu panouri incombustibile cu înălţimea de minimum 2,00 m şi bine ancorate de podea;

- protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale incombustibile;

- îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel putin 10,00 m de locul sudării sau tăierii;

- curăţirea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 10 cm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru;

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, flacără sau alte particule de materiale incandescente;

- înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente, în canale,  sau la cotele inferioare ale clădirii, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi, cu  dopuri incombustibile;

- amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilena transportabil şi a buteliei de oxigen, respectiv  la cel putin 10,00 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis şi respectiv, cel puţin 5,00 m între ele;

- dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare;

- asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

- Art. 2.46. Generatoarele de acetilena transportabile, vor fi de regulă, se instalează în aer liber, în afară încăperii unde se sudează şi vor fi ferite de razele solare ori sursele cu foc deschis.

- În mod excepţional, se admite instalarea unui singur generator de acetilena transportabil numai în încăperi în care se executa lucrări de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii:

- debitul maxim de acetilena să nu depăşească 3,2 mc/h;

- generatorul să fie verificat şi să posede placă de timbru;

- încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;

- încăperea să aibă un volum de minimum 350 mc şi să fie bine ventilată;

- să fie posibilă asigurarea distanţelor de siguranţă;

- să se realizeze, pe toata durata amplasării generatorului, oprirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei;

- Art. 2.47. În cazul în care sudarea se face electric,  pe lângă măsurile  indicate, se va acorda cea mai mare atenţie efectuării conexiunilor şi se va controla ca tensiunea la care lucrează agregatul să fie corespunzătoare, iar cablurile bine izolate, protejate cu apărători sau punţi de trecere când sunt întinse peste drumuri sau locuri circulate.

- De asemenea, la  sudarea oxigaz se va urmări starea de funcţionare a aparaturii şi instalaţiei, verificându-se conductele, robinetele şi garniturile de etanşare, pentru a se evita eventualele scurgeri de gaze.

- Art. 2.48. După terminarea lucrărilor cu foc deschis, locul de muncă va fi curăţat, asigurându-se de regulă următoarele:

- verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);

- descoperirea tuturor zonelor  care au fost prealabil protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, luarea de măsuri în consecinţă;

- verificarea, la anumite intervale de timp, pe parcursul mai multor ore şi noaptea, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;

- depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;

- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile, la cel puţin 6 ore după  terminarea lucrării;

- colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

- Art. 2.49. La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel      ( autogenă, electrică sau cu gaze), sunt interzise:

- folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte;

- agăţarea aparatului aprins de butelia cu gaze, de generator sau de  materiale combustibile;

- executarea lucrărilor de sudare la construcţii proaspăt vopsite;

- sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub  presiune de gaze,

- vapori, lichid şi aer, precum şi a celor sub  tensiune electrică;

- împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu ajutorul

- vergelelor de fier;

- demontarea, curăţirea şi asamblarea generatoarelor mobile de

- acetilenă direct în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filtre                 epuratoare şi supape hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;

- deplasarea generatorului de acetilenă atunci când este  încărcat;

- dezgheţarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flăcării deschise sau a obiectelor incandescente;

- aşezarea cablurilor electrice pentru sudură electrică împreună cu

- furtunurile şi conductele  pentru sudură cu gaze;

- contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor de oxigen cu uleiuri,

- vaseline sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau obiecte îmbibate  cu asemenea materiale;

- descărcarea generatorului de acetilenă şi curăţirea furtunurilor in

- încăperi;

- aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune, pe  elemente şi materiale bune conducătoare de electricitate;

- reînceperea sudării după o întrerupere, fără ca în prealabil să se fi aerisit complet încăperea în care se  sudează.

- Art. 2.50. La folosirea lămpilor cu flacără pentru executarea lipiturilor la mase plastice, conducte de plumb, zinc, etc., trebuie respectate următoarele reguli principale:

- lampa trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi prevăzută cu dispozitiv de reglare corespunzător;

- presiunea combustibilului să nu depăşească rezistenţa  garniturilor supapelor de siguranţă;

- alimentarea  se face numai după ce arzătorul s-a răcit complet, iar rezervorul se  umple numai cu 3/4 din volumul său;

- dopul oficiului de alimentare va fi bine înşurubat, fiind prevăzut cu o garnitură corespunzătoare;

- aprinderea lămpii se  face la cel puţin 5,00 m de orice material combustibil;

- lămpile de lipit vor fi prevăzute cu un sistem de siguranţă reglat la

- presiunea de lucru, iar cele cu  rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litri trebuie să fie prevazute cu  manometru;

- este interzisă reducerea presiunii prin şurubul pentru aer  sau prin orificiul de alimentare atunci când lampa cu combustibil lichid este aprinsă;

- lămpile nu trebuie demontate ori reparate lângă surse de foc deschis; se interzice golirea  combustibilului din rezervor lângă surse de foc;

- la întreruperea operaţiunilor  de lipit se va reduce presiunea, iar

- lampa va fi în aşa fel orientată încât flacăra  să nu fie îndreptată spre obiecte combustibile;

- când se foloseşte lampa la lucrări pe schele, scări, acoperişuri etc., se va asigura susţinerea şi stabilitatea lămpii pentru evitarea căderii acesteia (care poate produce explozie urmată de incendiu);

- Art. 2.51. Se interzice folosirea lămpii cu flacără în încăperi unde se află materiale inflamabile, explozive sau surse de gaze combustibile, in cele destinate păstrării bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimentează lampa, precum şi lăsarea lămpii aprinse fără supraveghere.

- Art. 2.52. La utilizarea becurilor de gaze (pentru încălzire, brunare, călire, lipirea pieselor metalice, in laboratoare etc.), se respectă următoarele măsuri principale:

- becul se amplasează pe o masă acoperită cu tablă sau faianţă, la distanţă de minimum 0,50 m faţă de materiale combustibile;

- înainte de aprindere se verifică dacă furtunul de conexiune este bine fixat la ţeava de gaze şi la ştuţul de conectare a becului;

- în timpul arderii, becul va fi în permanenţă supravegheat de persoana care îl utilizează, iar după folosire becul se stinge imediat prin închiderea ambelor robinete;

- se interzice aşezarea de materiale combustibile sau inflamabile pe mesele de lucru unde sunt montate becurile de gaz.

- Instalaţii tehnologice

- Art. 2.53. Instalaţiile tehnologice, maşinile-unelte, utilajele şi aparatura tehnologică din unităţile Ministerului Educaţiei Naţionale vor fi  întreţinute şi exploatate conform prevederilor instrucţiunilor producătorilor respectivi, cărţilor tehnice şi ale regulamentelor de fabricaţie. Se vor controla şi revizui în termenele stabilite, înlăturând defecţiunile.

- Art. 2.54. La exploatarea maşinilor şi utilajelor se respectă următoarele reguli principale:

- trebuie întocmite şi respectate graficele de ungere şi  curăţare periodică de praf, scamă etc. a acestora, utilizând pentru ungere  lubrifianţii indicaţi şi numai în stare de repaus a maşinilor;

- sistemele de ungere ale agregatelor tehnologice şi ale liniilor automate de producţie vor fi permanent supravegheate pentru evitarea pierderilor de lubrifianţi din lagăre, cuzineţi, angrenaje, transmisii etc. şi a supraîncălzirii lor. Orice defecţiune va fi remediată  de personal calificat, iar eventualele scurgeri accidentale se vor înlătura  prin folosirea unor materiale absorbante ( rumeguş, nisip etc.), care se vor colecta imediat în vase metalice  cu capac ce vor fi evacuate în locuri stabilite  pentru aceasta;

- se interzice introducerea în secţii a lubrifianţilor destinaţi ungerii în  cantităţi mai mari decât necesarul pentru maximum trei zile de lucru, dar nu mai mult de 25 litri. Păstrarea acestora se asigura în locuri special amenajate, ferite de surse de foc  şi marcate  corespunzator;

- nu se admite introducerea în secţii a lichidelor combustibile utilizate în procesul tehnologic, în cantităţi mai mari decât necesarul unui schimb de lucru;

- în timpul funcţionării, utilajele şi maşinile din  secţii vor fi supravegheate  pentru a se înlătura orice defecţiune care ar putea produce scântei sau flame (frecări, deformări, ruperi etc.);

- periodic se va verifica izolaţia conductelor termice pentru a se împiedica contactul acestora cu materialele combustibile, pe porţiunile deteriorate;

- la executarea operaţiilor de curăţare cu motorină sau cu petrol a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se va întrerupe curentul electric şi înlătura orice sursă de foc deschis din încăpere,  asigurându-se totodată şi mijloacele necesare intervenţiei rapide în caz de incendiu.  Acolo unde se efectuează asemenea operaţii  se va  folosi inscripţia: “ Atenţie ! Se lucrează cu substanţe inflamabile ”;

- dacă se utilizează cârpe sau câlţi la curăţarea pieselor sau a utilajelor, acestea trebuie colectate în cutii metalice cu capac şi evacuate zilnic la terminarea lucrului;

- utilajele acţionate de electromotoare vor fi exploatate în limita sarcinilor admise, fără suprasolicitarea lor;

- maşinile-unelte şi utilajele fixe de orice fel, vor fi prevăzute cu instalaţii de legare la pământ, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice;

- se va asigura menţinerea în bună stare a sistemelor de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice, precum şi a instalaţiilor de protecţie la trăsnet ale construcţiei, instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor tehnologice.

- Art. 2.55. În spaţiile cu risc ridicat de incendiu sau pericol de explozie, se interzice accesul salariaţilor şi altor persoane fără echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.

- Art. 2.56. În spaţiile cu pericol de explozie este interzisă folosirea  îmbrăcămintei, lenjeriei şi a altor obiecte din fire sintetice sau  materiale sintetice ori plastice, precum şi a încălţămintei care (prin lovire sau frecare)  poate  să producă scântei capabile să aprindă  gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.

- Deasemenea, este interzisă folosirea  dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător  şi care prin lovire sau frecare pot produce scântei capabile să aprindă amestecurile explozive.

- Art. 2.57. La terminarea programului, conducătorii formaţiilor de lucru vor verifica şi lua măsuri pentru:

- oprirea tuturor maşinilor, utilajelor şi aparatelor;

- curăţarea locului de muncă si în special a motoarelor electrice;

- evacuarea tuturor deşeurilor;

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile;

- întreruperea alimentării instalaţiei electrice de forţă şi lumină, de la tabloul electric;

- stingerea focurilor din sobe (acolo unde există);

- închiderea încăperilor respective, şi lăsarea cheilor la poartă.

Spaţii de depozitare

Art. 2.58. Spaţiile  de depozitare (încăperi, compartimente, clădiri) vor avea precizată categoria de pericol de incendiu, determinată conform prevederilor reglementărilor tehnice precum şi clasa de periculozitate a  materialelor şi substanţelor depozitate.

Art. 2.59. Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării materialelor şi/sau a substanţelor combustibile se ţine seama de proprietăţile lor fizico-chimice şi de compatibilitatea acestora cu produsele de stingere, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să se propage incendiul.

- Art. 2.60.  Depozitarea şi manipularea materialelor  şi substanţelor combustibile se face în ambalaje adecvate , realizate şi inscripţionate  corespunzător, în vederea identificării naturii riscurilor de incendiu şi a stabilirii procedeelor şi produselor de stingere  ori de neutralizare adecvate.

Art. 2.61. Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se  face potrivit planului de depozitare.

Art. 2.62. Materialele  şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se  păstreaza în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi cu măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.

Art. 2.63. Materialele, substanţele, produsele şi obiectele, de valoare sau cu risc mare de incendiu se  depozitează, pe cât posibil, în încăperi compartimentate  faţă de restul construcţiei prin elemente rezistente la foc.

Art. 2.64. Cantitatea de materiale şi de substanţe combustibile utilizate în construcţiile civile (publice) de învăţământ, activităţi practice şi de producţie nu trebuie să conducă la depăşirea  densităţii termice stabilite prin reglementările tehnice sau prin  documentaţiile tehnice de proiectare a  construcţiei.

Art. 2.65. Este interzisă depozitarea materialelor combustibile şi explozive ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute.

Art. 2.66. În încăperile închise, se respectă distanţele de siguranţă între elementele de încălzire, neizolate şi materialele combustibile depozitate astfel:

-  0,35 m pentru agenţi încălzitori cu temperatura peste 150oC;

- 0,10 m pentru agenţi încălzitori cu temperatura între 95oC şi      150oC.

- 0,05 m pentru agenţi încălzitori cu temperatura sub 95oC.

Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul I7, iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor sprinkler şi drencer, se asigura distanţele necesare funcţionării eficiente a  acestora.

Art. 2.67. Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare, spaţiile de depozitare vor fi marcate cu bandă de vopsea albă pe pardoseala, corespunzător prevederilor planului de depozitare.

Art. 2.68. Stivuirea materialelor se realizează fără deteriorarea ambalajului (prin manipularea necorespunzătoare sau  depăşirea rezistenţei lui), iar stivele vor fi constituite din materiale cu aceleaşi forme şi dimensiuni şi cu ambalaje de acelaşi tip şi dimensiuni.

Art. 2.69. Rafturile pe care se depozitează ,vor fi, pe cât posibil, din materiale incombustibile şi se vor asigura împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.

Art. 2.70. Personalul depozitului va supraveghea permanent, conform instrucţiunilor furnizorului, materialele periculoase care prezintă sensibilitate la încălzire sau la reacţii cu alte substanţe.

Art. 2.71. Personalul din depozite şi magazii este obligat să menţină în permanenţă curăţenia la locul  de muncă.

Art. 2.72. Materialele provenite din ambalaje ( lăzi, capace, paleti, talaş, paie, hârtii, etc. ) vor fi evacuate zilnic din magazii şi depozite în locurile stabilite în acest scop.

Art. 2.73. La terminarea lucrului, şeful depozitului sau magaziei va lua măsuri pentru deconectarea instalaţiilor electrice existente de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Art. 2.74. Este interzisă depozitarea mărfurilor pe rampele de încărcare-descărcare  mai mult decât timpul necesar efectuării operaţiilor de tranzit.

Art. 2.75. Fiecare magazie sau depozit trebuie să aibă întocmite planuri de depozitare  şi de intervenţie în caz de incendiu, precum şi instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 2.76. La depozite şi magazii de hârtie,  se respectă şi următoarele prevederi:

- hârtia va fi depozitată în stive de baloţi sau suluri, ori pe rastele;

- la depozitarea hârtiei pe rastele, acestea se vor consolida asigurându-se şi posibilitatea accesului în fiecare punct al magaziei sau depozitului.

- Art. 2.77. La depozitele şi magaziile de lichide combustibile se aplică următoarele reguli:

- se interzice folosirea ambalajelor din material plastic care nu sunt omologate pentru păstrarea, manipularea sau transportarea produselor petroliere;

- depozitarea pe platforme sau in magazii a ambalajelor cu lichide combustibile se  face pe sorturi de produse în stive şi etichetate, asigurându-se spaţii de circulaţie între ele;

- este interzisă executarea la ambalajele metalice pentru produse petroliere a oricărui fel de  reparaţii cu foc sau cu scule care produc scântei prin lovire;

- ambalajele goale vor fi evacuate  din depozite, magazii, platforme etc., iar repararea acestora se execută în atelierele  stabilite în acest scop;

- înainte de reparare, ambalajele vor fi  complet golite, bine spălate şi aerisite;

- este interzisă păstrarea în depozitele şi magaziile pentru produse petroliere a obiectelor de îmbrăcăminte şi a altor materiale, precum şi spălarea  obiectelor de orice fel;

- se interzice executarea oricărei lucrări la instalaţiile electrice în timpul manevrării ambalajelor sau vehiculării lichidelor combustibile în încăperi, la rezervoare, rampe etc;

- deschiderea şi închiderea ambalajelor ce conţin lichide combustibile se face numai cu scule neferoase, pentru a evita producerea unor scântei capabile să producă aprinderea vaporilor.

- Art. 2.78. Este interzisă folosirea sculelor care pot  produce scântei (prin frecare sau lovire), la executarea lucrărilor de demontări, montări sau reparaţii în locurile unde există pericolul aprinderii produselor inflamabile.

- În locurile care vin în contact cu acetilena, este interzisă folosirea sculelor cu un conţinut mai mare de 70% cupru.

- Art. 2.79. În locurile unde există emanaţii sau concentraţii de vapori şi gaze inflamabile este interzisă folosirea îmbrăcămintei şi lenjeriei  confecţionate din fibre sintetice care se încarcă electrostatic. Se interzice, de asemenea, utilizarea pieptenilor din material plastic sau purtarea încălţămintei cu blacheuri sau potcoave din materiale care pot produce scântei prin lovire sau frecare.

- Art. 2.80. Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor şi a altor materiale inflamabile este obligatorie  respectarea instrucţiunilor furnizorului, precum şi următoarele reguli:

- vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente separate faţă de lacurile poliesterice. Nitrolacul se poate depozita împreună cu diluanţi şi white-spirt;

- lacul poliesteric se poate depozita  împreună cu bidoanele (de tablă) în care vine ambalat lichidul de spălare, iar întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliesteri se depozitează separat;

- lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul se păstrează la întuneric şi la o  temperatură redusă a mediului ambiant, iar lichidele inflamabile, în general, trebuie ferite de acţiunea razelor solare;

- dacă la un butoi se constată că poliesterul s-a gelifiat, lacul va fi evacuat imediat în exterior şi distrus prin ardere, într-un loc anume stabilit pentru aceasta;

- pentru a se evita gelifierea lacului poliesteric, bidoanele sau butoaiele se folosesc în ordinea intrării lor în depozit;

- ambalajele golite de vopsele, lacuri, tiner etc. vor fi bine scurse, acoperite cu capace şi evacuate imediat din depozit. După spălare, ambalajele se depoziteaza la un loc ferit de razele solare, având marcat pericolul de explozie. Aceste locuri vor fi amplasate la cel puţin 5,00 m distanţă de drumurile sau clădirile din incinta unităţii.

- Art. 2.81. Orice scurgere de lichid combustibil pe pardoseală sau orice prelingere pe rastel, ambalaj etc. va fi îndepărtată imediat, prin acoperire cu nisip sau  prin ştergere cu cârpe ( care se vor depozita imediat în locuri bine stabilite ).

- Scurgerile de produse sau nisipul şi pământul îmbibat cu produse rezultate din curăţiri, vor fi colectate şi depozitate în gropi de pământ.

- Se interzice distribuirea oricăror produse petroliere în vase la care

- nu se poate asigura etanşeitatea perfectă.

- Colectarea şi/sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor şi a ambalajelor combustibile

- Art. 2.82. Deşeurile şi reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se colecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea programului şi se depun în locurile destinate depozitării sau distrugerii lor, astfel încât pe locurile de activitate să fie în permanenţă , curăţenie.

- Se colectează:

- pulberile, rumeguşul şi talaşul, scamele sau resturile textile şi alte deseuri combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pereţi, instalaţii, maşini, utilaje, aparatură, canale sau alte locuri, precum şi maculatura de birotică;

- scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instalaţii, maşini şi utilaje, canale sau din alte locuri;

- ambalajele care prezintă pericol de incendiu sau explozie (lemn, carton, metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);

- depunerile de grăsimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instalaţiilor de evacuare.

Art. 2.83. Pentru orice tip de activitate se stabileşte modul de gestionare a  deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor.

Gestionarea acestora presupune:

- nominalizarea, după caz, a deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor specifice activităţii;

- indicarea regimului de colectare şi curăţire;

- locurile de depozitare şi modul de distrugere sau valorificare;

- desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;

- completarea datelor noi la apariţia oricăror modificări de situaţii.

Art. 2.84. Deşeurile şi reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (cârpe, câlţi, bumbac, rumeguş etc.) care conţin astfel de produse se colectează în cutii sau vase metalice ori cu căptuşala metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi marcate.

Art. 2.85. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care se reutilizează se vor depozita cu asigurarea distanţelor de siguranţă faţă de clădiri, instalaţii, culturi agricole, suprafeţe împădurite şi materiale combustibile, în raport de natura şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora.

Art. 2.86. Ambalajele metalice, din materiale plastice sau sticlă reutilizabile, se curaţă, se spală sau neutralizează de restul de conţinut cu materiale adecvate şi se depozitează în locuri special destinate.

Art. 2.87. Deşeurile,reziduurile şi ambalajele combustibile care nu se mai reutilizează, se vor distruge prin ardere în crematorii amenajate şi amplasate astfel încât să nu pună în pericol viaţa oamenilor, clădirile, instalaţiile, culturile agricole, suprafeţele împădurite şi materiale combustibile. Aceste crematorii trebuie să posede autorizaţiile prevăzute de lege.

Art. 2.88. Deşeurile, reziduurile şi ambalajele combustibile care degajă prin ardere substanţe sau compuşi periculoşi pentru viaţă sau mediu pot fi distruse prin foc deschis sub supraveghere, cu respectarea prevederilor în vigoare şi ale prezentelor norme.

- Căi de evacuare, acces şi intervenţie

- Căi de evacuare

- Art. 2.89. Pe toată durata timpului de exploatare  a construcţiilor căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces a forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute  corespunzător, astfel încât prin acestea, în caz de incendiu persoanele  să poată ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului în timpul cel mai scurt şi  în condiţii de siguranţă, direct în exterior sau prin scări de evacuare.

- Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă, reprezintă cerinţa fundamentală referitoare la aceste căi.

- Art. 2.90. Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să  asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu.

- Art. 2.91. Când este cazul, vor fi  marcate şi căile de circulaţie care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare.

- Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol, ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

- Art. 2.92. Sistemele de autoînchidere sau închidere automată a  uşilor de acces în casele de scări închise se vor menţine  în bună stare de funcţionare.

- Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care, în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

- Art. 2.93. Dispozitivele care asigură autoînchiderea sau închiderea automată a uşilor  vor fi verificate periodic şi intreţinute în stare de funcţionare.

- În cazul defectării lor, înlocuirea sau repararea se vor face în cel mai scurt timp şi în condiţii de calitate corespunzătoare, neadmiţându-se improvizaţiile.

- Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu.

- Este interzisă utilizarea, la uşile de pe căile de evacuare, a unor mecanisme care se pot bloca în timpul funcţionării.

- Art. 2.94. De regulă, deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior.

- Art. 2.95. Pentru realizarea evacuării rapide şi evitarea  unor posibile accidente la care poate fi supus publicul din sălile  aglomerate sau unităţile pentru preşcolari , se vor respecta riguros şi măsurile specifice acestora.

- Art. 2.96. În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie.

- Art. 2.97. Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să  fie prevăzute cu indicatoare si inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată  durata programului de activitate.

- Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau de persoane desemnate, astfel încât aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări etc.).

- La încetarea programului de activitate toate cheile incăperilor se predau la poartă sau la locul de acces în clădire, unde se depun în ordine pe panoul prevăzut în acest scop.

- Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.

- Panourile de geam securizat prevăzute  pentru asigurarea  evacuării în caz de incendiu (neutilizate în circulaţia funcţională curentă) vor avea plasate în apropiere  dispozitive de spargere a geamului.

- Art. 2.98. Sunt interzise în exploatare:

- înlocuiri ale finisajelor incombustibile de pe traseele căilor de evacuare cu unele din materiale combustibile ce se aprind uşor, propagă rapid flacăra sau emană mult fum ori gaze şi care nu sunt admise prin reglementările tehnice;

- prevederea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, mochete etc.) care pot crea dificultăţi în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadă, panică etc.);

- amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe căile de  evacuare;

- depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, podestele sau rampele scărilor;

- aşezarea pe căile orizontale de evacuare (coridoare) a dulapurilor, fişetelor, mobilierului etc., dacă se reduce lăţimea acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare conform reglementărilor tehnice;

- blocarea sau reducerea în orice fel a gabaritelor căilor de evacuare;

- încuierea sau blocarea uşilor sau a altor dispozitive destinate evacuării persoanelor;

- scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare.

- Art. 2.99. Iluminatului de siguranţă pentru evacuare cu care este echipată construcţia, va fi verificat, întreţinut şi menţinut permanent în bună stare de funcţionare.

- Art. 2.90. Pentru asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor  şi a bunurilor din clădire se  întocmesc planuri  şi/sau schiţe de evacuare în caz de incendiu.

- Acestea se aprobă de conducerea  unităţii şi se afişează în locuri vizibile în spaţiile pentru care au fost întocmite.

- Art. 2.91. Planurile  de evacuare în caz de incendiu trebuie să cuprindă:

- mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi dirijarea evacuării in caz de incendiu;

- numele şi prenumele, precum şi locul de activitate al  persoanelor care răspund de evacuare;

- ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, funcţie de valoarea lor şi de vulnerabilitatea la incendiu;

- traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca aceasta să se facă pe alte căi decât  cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze intervenţia pompierilor la  stingere;

- locurile în care urmează să fie evacuate persoanele şi adăpostite bunurile, precum şi persoanele însărcinate cu paza acestora;

- măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea  evacuării  persoanelor şi a materialelor care prezintă pericol deosebit

- (explozivi, recipiente pentru  gaze sau lichide sub presiune), ori a materialelor cu deosebită valoare sau care se  deteriorează uşor sub efectele temperaturii (aparate de precizie etc.);

- numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.

Art. 2.92. Planurile (schiţele) de evacuare vor fi însuşite de  persoanele stabilite, prin grija şefilor respectivi, iar conducătorii unităţilor şi cadrele tehnice vor controla modul în care planul de evacuare este însuşit şi cunoscut de către cei responsabili cu evacuarea persoanelor şi a bunurilor.

Periodic se efectuează exerciţii practice, astfel încât în permanenţă să fie  asigurat succesul operaţiilor de evacuare.

### Căi de acces şi intervenţie

Art. 2.93. Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile  din interiorul acestora prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă (reţele, bazine, râuri, lacuri etc.), traversările de cale ferată etc., vor fi  bine întreţinute, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole  (materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă etc.), care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor sau se vor asigura şi marca în mod corespunzător căi de acces şi circulaţii ocolitoare.

Art. 2.94. Accesul mijloacelor şi persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică de incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate:

- construcţiile de orice fel (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, facultăţi, institute, cămine, sedii administrative etc.) şi încăperile acestora;

- instalaţiile tehnologice şi anexe;

- depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, produse finite şi auxiliare;

- instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora (centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control şi semnalizare ale instalaţiilor sprinkler, staţii de pompare a apei, claviaturi şi vane ale reţelelor de apă, abur, drencer, gaze inerte şi spumă, hidranţi de incendiu, stingătoare, pichete (panouri) de incendiu, bazine ,rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale, posturi telefonice de anunţare a incendiilor etc.);

- dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu (cortine de siguranţă, trape de evacuare a fumului, sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete de pe tubulatura de ventilare, uşi şi obloane de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor);

- tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă şi de siguranţă, precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

- claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora (gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare etc.);

- celelalte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu (vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă etc.);

Persoanele juridice sau fizice care deţin sau administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, prezenţa unor asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.

Art. 2.95. Peste şanţurile şi săpăturile făcute pe căile de circulaţie (în cazul efectuării unor lucrări), se vor executa treceri (podeţe provizorii bine consolidate), sau se vor asigura  căi de acces şi circulaţie ocolitoare, semnalizate corespunzător.

Art. 2.96. Liniile de cale ferată de pe teritoriul unităţilor nu trebuie să împiedice accesul liber şi rapid al maşinilor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor, iar eventualele intersecţii se vor menţine libere.

Gararea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu drumurile uzinale sau căile de acces rutiere este interzisă.

Art. 2.97. Căile de acces şi de  evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase (incendiu, explozie, electrocutare, radiaţii etc.), locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru  stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate vizibil, cu indicatoare standardizate.

Art. 2.98. Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.

Art. 2.99. Pe coridoarele de evacuare în caz  de incendiu, pe căile de acces şi scările de evacuare, este obligatorie marcarea prin inscripţii şi plăci  indicatoare a locurilor unde se găsesc dispozitive de alarmare, direcţia spre uşile de evacuare etc.

Art. 2.100. Sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.

Art. 2.101. În imediata vecinătate a elementelor de protecţie a golurilor din pereţii antifoc, nu se admite prezenţa materialelor combustibile şi a lichidelor combustibile. Fac excepţie cantităţile strict necesare fluxului tehnologic (pe benzi  transportoare sau în utilaje).

Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor (uşi, obloane etc.), cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon, vor fi în permanenţă în stare de funcţionare.

Art. 2.102. Atunci când necesităţile funcţionale sau tehnice au impus practicarea unor goluri în pereţii antifoc prin care trec conducte, tubulaturi sau conductoare ale instalaţiilor (sanitare, de încălzire, ventilare, electrice), se iau măsuri de întreţinere corespunzătoare a etanşărilor în scopul împiedicării  propagării incendiului prin perete (etanşarea golurilor dintre conducte şi zidărie, împiedicarea dislocărilor ce  ar putea fi provocate de dilatarea conductelor etc.).

Art. 2.103. Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor,  vor fi marcate corespunzător  şi menţinute libere.

Art. 2.104. Ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu vor fi  menţinute  permanent în bună stare de funcţionare pentru a putea fi utilizate  operativ în caz de necesitate.

Art. 2.105. Personalul unităţilor va fi instruit asupra  modului de îndeplinire a sarcinilor  ce îi revin din planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare si la  schimbarea locului de muncă, cât şi periodic.

Salariaţii au obligaţia de a participa la  instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor organizate potrivit dispoziţiile legale.

Art. 2.106. Planurile de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform  reglementărilor specifice.

Sisteme şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor

- Art. 2.107. Toate sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate  construcţiile şi incintele obiectivelor, vor avea întocmite scheme şi instrucţiuni de funcţionare la  parametrii proiectaţi, precum şi reguli de verificare şi întreţinere în exploatare a  acestora.

- Art. 2.108. Sistemele şi instalaţiile, dispozitivele, aparatele şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate şi dotate construcţiile, vor fi bine întreţinute  şi menţinute  în stare de funcţionare la parametrii necesari operării acestora.

- Art. 2.109. Fiecare instalaţie de detecţie, semnalizare şi stingere va avea un registru de exploatare-întreţinere în care se înscriu datat şi sub semnătură: întreţinerile executate, evenimentele şi defecţiunile produse, precum şi data remedierii acestora, executanţii lucrărilor respective şi măsurile luate pe timpul scoaterii din funcţiune.

- Art. 2.110. Este strict interzisă:

- scoaterea din funcţiune sau dezafectarea  instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi - în general - a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, în alte situaţii decât cele permise de reglementările tehnice;

- neasigurarea parametrilor necesari operării acestora  în condiţii de eficienţă.

- Art. 2.111. Verificările, reviziile şi reparaţiile care impun scoaterea temporară din funcţiune a mijloacelor tehnice  de prevenire si stingere a incendiilor, se planifică şi  se realizează în termene cât mai scurte, asigurându-se în perioada  respectivă măsuri compensatorii de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Art. 2.112. Schemele şi instrucţiunile de funcţionare precum şi regulile de verificare şi întreţinere a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor (sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate etc.) actualizate,  vor fi afişate la locurile de operare.

- Art. 2.113. Conducătorii de unităţi vor asigura condiţiile care să permită efectuarea operaţiilor şi lucrărilor de verificare,  întreţinere şi reparare, conform instrucţiunilor specifice.

- Pentru înlocuirea şi/sau repararea elementelor defecte sau uzate ale mijloacelor tehnice  de prevenire şi stingere a incendiilor se vor  utiliza numai echipamente omologate, avizate şI, după caz, agrementate tehnic şi care îndeplinesc condiţiile de calitate potrivit legii. Se vor asigura  piesele şi echipamentele de rezervă necesare.

- Art. 2.114. Spaţiile şi locurile  în care sunt amplasate mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor ( staţii de pompare a apei de incendiu, grupuri electrogene, încăperi pentru  centrale de semnalizare, spaţii ale serviciilor de  pompieri, dispecerate etc.), vor avea asigurată funcţionarea iluminatului de siguranţă  pentru intervenţie şi de continuare a lucrului pe timpul teoretic de funcţionare a acestora, conform reglementarilor tehnice şi a  instrucţiunilor specifice.

### Alarmarea şi alertarea în caz de incendiu

- Art. 2.115. Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare ( acustice şi optice) care să asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea serviciului de pompieri civili (atunci când există).

- Totodată, se va asigura posibilitatea de alertare în  cel mai scurt timp şi a forţelor de intervenţie prevăzute în planurile de intervenţie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.).

- Art. 2.116. Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.

- Art. 2.117. Unităţile importante şi  vulnerabile la incendiu vor avea menţinută legătura directă cu subunitatea  de pompieri militari cea mai apropiată,  sistemul de alertare respectiv stabilindu-se de comun acord (telefon, radiotelefon, alertare automată de la instalaţia de semnalizare a incendiilor etc.).

- Art. 2.118. În încăperile serviciilor de pompieri civili, în centralele şi posturile telefonice ale unităţilor se va afişa, la loc vizibil, numărul de telefon al subunităţii de pompieri militari, precum şi numerele de telefon ale  personalului de  conducere din unitatea respectivă.

- Art. 2.119. Se va asigura alertarea în prima urgenţă a serviciului de pompieri civili, a conducerii unităţii şi a subunităţii de pompieri militari care are în raionul de intervenţie obiectivul respectiv.

- Art. 2.120. Se interzice ca posturile  telefonice de la care se alarmează pompierii în caz de incendiu să fie închise sau încuiate, astfel încât să nu se poată realiza legătura cu aceştia.

### Instalaţii de semnalizare a incendiilor

- Art. 2.121. Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.212/1997, respectându-se prevederile proiectelor de execuţie, instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Art. 2.122. La fiecare centrală de semnalizare a incendiilor se va afişa schema circuitelor detectoarelor automate şi a butoanelor manuale, precum şi instrucţiunile de folosire.

- Art. 2.123. Centralele de semnalizare a incendiilor vor fi în permanenţă supravegheate direct (local) sau indirect (de la distanţă) de către personal competent, capabil să ia măsurile necesare în caz de incendiu. La centrală se va  asigura posibilitatea  de alertare a pompierilor.

- Art. 2.124. Pentru fiecare tip de instalaţie de semnalizare este  obligatorie  asigurarea, după caz, a butoanelor  şi a detectoarelor de rezervă, conform normei.

- Art. 2.125. Este interzisă blocarea  accesului la butoanele de acţionare a semnalizării în caz de incendiu, precum şi a zonelor de acţiune a detectoarelor.

- Art. 2.126. În cazul unor defecţiuni (semnalizări intempestive, accidentale, scurtcircuite, lipsă de alimentare cu energie etc.) se iau imediat măsuri pentru înlăturarea urgentă a acestora şi a cauzelor care le-au generat. Pe timpul cât din cauza unor defecţiuni instalaţia este scoasă parţial din funcţiune, se vor lua măsuri compensatorii de  siguranţă (supraveghere, ronduri, posturi fixe etc.).

- Art. 2.127. Toate instalaţiile de semnalizare a incendiilor vor fi luate în primire de cadre tehnice de  specialitate ( energeticieni, automatişti etc.) care vor executa  verificările, întreţinerile, reviziile şi reparaţiile pe baza unui grafic întocmit şi aprobat, sau se încheie contracte cu societăţi de specialitate atestate.

- Responsabilii cu execuţia lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a acestora trebuie să fie atestaţi în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.212/1997.

- Art. 2.128.Toate constatările şi măsurile luate se menţionează în registrul instalaţiei de semnalizare  a incendiilor, care se numerotează şi înregistrează, păstrându-se permanent la locul de amplasare al centralei de semnalizare.

- Art. 2.129. Punctele de concentrare  a circuitelor ( firide, cutii terminale etc.), vor fi marcate  corespunzător, asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate şi uşor accesibile personalului de întreţinere.

- Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie marcate astfel încât să poată fi uşor identificate.

### Instalaţii de stingere a incendiilor

- Art. 2.130. Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea  incendiilor (cu apă, spumă, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi întreţinute în bună stare de  funcţionare, asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum şi dotarea  corespunzătoare a acestora cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu.

- Art. 2.131. Pentru întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor de stingere a incendiilor, se constituie echipe de revizie care vor executa verificări periodice, pe baza unui plan aprobat, consemnând în registru toate defecţiunile ivite şi remedierile efectuate. Personalul de întreţinere (verificare, revizie, reparare), trebuie să fie atestat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.212/1997.

- Art. 2.132. Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor pentru  stingerea incendiilor din echiparea si dotarea construcţiilor şi instalaţiilor.

- Art. 2.133. Se va asigura  în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă ( rezervoare, bazine, hidranţi interiori şi exteriori, staţii de pompe, rampe de alimentare etc.), precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea  incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzătoare.

- Art. 2.134. Dacă în apropiere există surse naturale de apă ( râuri, lacuri, iazuri etc.), la acestea se vor amenaja rampe de acces pentru alimentarea maşinilor de intervenţie în caz de incendiu.

- Art. 2.135. În timpul iernii, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri si bazine descoperite, se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare.

- Art. 2.136. Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare şi/sau castele de apă nu va fi utilizată în alte scopuri.

- Art. 2.137. Sursele şi reţelele de alimentare cu apă  pentru stingerea incendiilor trebuie astfel întreţinute  şi exploatate încât să fie ferite de îngheţ, iar reviziile şi eventualele reparaţii să se poată face cu uşurinţă şi în cel mai scurt timp, fără a se scoate din funcţiune întreaga  instalaţie.

- Art. 2.138. Pe conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda sau rezema diverse obiecte, materiale, elemente sau dispozitive. De asemenea, în apropierea  acestor instalaţii nu se vor monta conductoare de cabluri electrice care pot veni în contact cu conductele instalaţiilor.

- Art. 2.139. Pompele şi hidrofoarele de alimentare  cu apă pentru stingerea incendiilor, precum şi agregatele de  acţionare a acestora ( electromotoare, motoare cu ardere internă etc.) vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare, având asigurată atât alimentarea continuă cu energie sau  carburanţi, cât şi încălzirea pe timp de iarna a încăperilor în care sunt  amplasate.

- Art. 2.140. Echipamentul hidranţilor interiori trebuie să fie corespunzător debitului şi presiunii din  instalaţia respectivă, conform anexei nr.18.

- Art. 2.141. Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar uşile cutiilor hidranţilor trebuie să se deschidă uşor. Ele vor fi marcate conform STAS 297.

- Art. 2.142. Persoanele care activează în spaţiile prevăzute cu hidranţi interiori trebuie să cunoască poziţia şi modul de folosire al acestora.

- Art. 2.143. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu vor fi menţinute în bună stare de funcţionare.

- Art. 2.144. Hidranţii exteriori de incendiu vor avea menţinută dotarea cu furtunuri cu lungimea  necesară, care  să permită acţionarea în punctele stabilite, cu racorduri şi garnituri de  asamblare, ţevi de refulare, chei pentru hidranţi şi hidranţi portativi corespunzători.

- Aceste materiale de intervenţie vor fi protejate de intemperii şi păstrate în cutii montate la cel puţin 0,50 m de sol, pe cărucioare mobile sau în încăperi situate în  apropierea hidranţilor.

- Art. 2.145. Hidranţii de incendiu trebuie să fie întreţinuţi  curaţi, feriţi de lovituri  şi  vopsiţi corespunzător.

- Art. 2.146. Înainte de începerea perioadei de îngheţ şi periodic se va controla buna funcţionare a ventilului interior şi a orificiului de golire de la baza hidranţilor exteriori şi se va goli corpul acestora de apă.

- Nu este permisă folosirea soluţiei de apă sărată  pentru a împiedica îngheţul la hidranţi.

- Art. 2.147. Vanele (robinetele ) de pe conductele  care alimentează hidranţii de incendiu vor fi sigilate în  poziţie deschisă, pentru asigurarea în permanenţă a debitului de apă şi a presiunii necesare în caz de incendiu. În caz de avarii, când este necesară închiderea acestor vane, nu se vor scoate din circuit un număr mai mare de 5 hidranţi de incendiu.

- Art. 2.148. Instalaţiile automate de stingere tip sprinkler, drencer şi apă pulverizată, precum şi echipamentele lor aferente trebuie minuţios controlate,

- săptămânal, de personalul competent desemnat de conducere, care să cunoască întreg sistemul, defecţiunile curente şi să fie în măsură să stabilească fără întârziere cauza acestora, luând în consecinţă, măsurile corespunzătoare de remediere. Constatările şi  măsurile luate se consemnează în registrul  instalaţiei.

- Art. 2.149. Vanele instalaţiilor automate de stingere tip sprinkler  vor fi sigilate in poziţia normală de funcţionare, iar vana principală de alimentare a instalaţiei se va  bloca şi sigila în poziţie deschisă (prin curea cu lacăt).

- Art. 2.150. În caz că sigiliul este rupt, vana trebuie să fie controlată şi resigilată în poziţie normală de funcţionare. Pentru  sigilare, se recomandă  folosirea sârmei de 1,2 mm.

- Art. 2.151. Vanele aparente vor avea marcat clar sensul în care se deschid, iar la vanele subterane  acest sens trebuie marcat în căminul de vizitare sau pe placă indicatoare.

- Art. 2.152. Toate vanele trebuie să fie numerotate pentru identificare şi pentru facilitarea inspectării, având  totodată un semn distinctiv care să indice ramura  de sprinklere sau alimentarea pe care o controlează.

- Art. 2.153. Vanele instalaţiilor trebuie să fie accesibile în orice moment, iar dacă vanele sunt montate la înălţime  trebuie asigurate scări permanente de acces.

- Art. 2.154. Căminele vanelor subterane vor fi ferite de inundaţii, iar capacele trebuie să fie degajate de pământ, zăpadă, gheaţă şi alte materiale.

- Art. 2.155. Acolo unde există pericol de blocare a vanelor prin depozitarea de materiale etc., ele vor fi protejate prin balustrade sau accesul spre ele va fi marcat pe  pardoseală, spre a fi lăsat liber.

- Art. 2.156. Funcţionarea dispozitivelor şi aparatelor de control şi semnalizare ale instalaţiilor sprinkler, precum  şi vanele principale vor fi verificate cel puţin o dată pe lună.

- Personalul de serviciu pe fiecare schimb va verifica starea echipamentelor principale ale instalaţiilor speciale de stingere şi semnalizare a incendiilor şi va face menţiuni în registrul instalaţiei.

- Art. 2.157. Lunar,  la instalaţiile de stingere tip sprinkler se verifică:

- temperatura din apropierea capetelor sprinkler, mai ales în jurul unor utilaje tehnologice, vitrări exterioare, instalaţii de ventilare şi încălzire (aeroterme, canale de aer cald, radiatoare, registre montate sus etc.);

- posibilităţile de îngheţare a conductelor pe  timp de ger;

- acţiunea corozivă a mediului ambiant;

- posibilitatea producerii unor avarii mecanice (în cazul producerii unor avarii se va schimba  imediat capul sprinkler avariat);

- depunerile de praf, scame etc. pe capetele sprinkler, luându-se măsuri de curăţare a acestora;

- funcţionarea sistemului de evacuare a apei (atunci când este prevăzut).

- Art. 2.158. Este interzisă efectuarea oricăror modificări în construcţia instalaţiilor automate de stingere tip sprinkler, drencer sau apa pulverizată fără documentaţie tehnică aprobată şi  fără acordul proiectantului.

- Art. 2.159. Capetele de sprinkler declanşate sau deteriorate vor fi imediat înlocuite cu altele noi de acelaşi tip (în funcţie de diametru şi  temperatură). Pentru aceasta, se asigură şi menţine rezerva de capete (sprinklere, drencere, pulverizatoare), calculată separat pentru fiecare tip din cele montate.

- Art. 2.160. Cel puţin o dată pe săptămână se verifică etanşeitatea vanei de închidere de pe conductele  de alimentare a instalaţiei de drencere cu acţionare manuală  (prin deschiderea robinetului de golire).

- Art. 2.161. Personalul de serviciu trebuie să verifice la fiecare schimb poziţia normală de funcţionare a robinetelor de  acţionare şi să împiedice blocarea  accesului la acestea.

- Art. 2.162. În fiecare schimb se verifică, după caz,  starea fizică sau de funcţionare a sistemului (robinete, fuzibile, resorturi, mufe şi cabluri de întindere) şi a supapei de acţionare în grup.

- Art. 2.163. Instalaţiile de drencere  cu acţionare automată se verifică în fiecare săptămână, prin deschiderea  robinetelor de acţionare manuală. Astfel de verificări se fac numai cu aprobarea conducerii unităţii şi în conformitate cu instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiei.

- Art. 2.164. La rezervoarele de înmagazinare a rezervei de apă de incendiu se  asigură:

- sigilarea vanelor în poziţie normală de lucru;

- buna funcţionare a vanelor de incendiu;

- manevrarea vanelor numai de către personalul special destinat pentru  aceasta şi cu respectarea instrucţiunilor specifice;

- controlul calităţii apei  (în cazul rezervoarelor ce conţin numai apă pentru stingerea incendiilor se vor lua măsuri de primenire a ei în  cazul apariţiei de microfloră, microfaună sau mirosuri neplăcute);

- controlul anual al etanşeităţii şi  curăţirea cuvei rezervoarelor;

- protecţia împotriva accesului persoanelor străine de exploatare;

- măsurile de funcţionare corespunzatoare pe timp de iarnă, stabilite în instrucţiunile specifice;

- funcţionarea instalaţiei de semnalizare (optică şi acustică) a nivelului rezervei de incendiu astfel încât în caz de necesitate să permită luarea măsurilor de utilizare a instalaţiilor hidro în regim de  avarii stabilite prin instrucţiunile de exploatare (restrângerea sau suprimarea unor consumuri, înlăturarea operativă a avariei, întărirea regimului de control şi supraveghere p.s.i. etc.). Se verifică atât indicatoarele locale de nivel ale rezervoarelor şi castelelor de apă (care trebuie să fie vizibile de la nivelul solului), cât şi sistemele prevăzute pentru  transmiterea nivelurilor caracteristice de apă de incendiu în staţiile  de pompare şi la serviciul de pompieri civili, sau  la punctul central de supraveghere al unităţii (care are asigurat personal de serviciu permanent);

- accesul autovehicolelor de intervenţie la punctul de  alimentare  cu apă direct din rezervor.Racordurile fixe ale conductei de aspiraţie vor avea garnituri de absorbţie, racord înfundat (prevăzut cu lanţ şi asamblat la racordul fix pentru a se evita  pătrunderea corpurilor străine în conducta de aspiraţie şi înfundarea  acesteia). Punctele de staţionare şi alimentare  a pompelor mobile de incendiu direct din  rezervoare, vor fi marcate  cu indicatoare conform STAS  şi  menţinute libere.

- Art. 2.165. La staţiile de pompare a  apei de incendiu se respectă şi următoarele măsuri specifice:

- pornirea pompelor de incendiu se realizează conform prevederilor proiectului şi/sau a instrucţiunilor de funcţionare ale instalaţiei, în unul din următoarele  moduri:

- manual, din staţia de pompare şi de la distanţă prin  acţionarea butoanelor de pornire amplasate în acest scop lângă fiecare hidrant interior de incendiu - în cazurile pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea din hidrofor, precum şi  prin comandă din staţia de pompare, serviciul de pompieri civili (când există) şi din diferite puncte ale construcţiilor din incintă, în cazul pompelor de incendiu ce servesc reţelele hidranţilor de incendiu exteriori, iar acţionarea  se face in timp util, (cel mai târziu în 5 minute de  la darea semnalului de alarmă). În acelaşi  interval de timp  trebuie să fie manevrate vanele ce permit utilizarea rezervei de apă pentru  incendiu şi pornirea pompelor fixe de rezervă;

- automat, în mod obişnuit  la scăderea presiunii din reţea, (presiunea de pornire a pompelor de incendiu fiind mai mare decât presiunea minimă necesară pentru funcţionarea instalaţiei de stins incendiu);

- intrarea succesivă în funcţiune a pompelor ( temporizat ), in cazul staţiilor de pompare cu mai multe agregate, pentru a se evita suprasarcinile si  declanşarea aparaturii de protecţie, conform instrucţiunilor de funcţionare;

- oprirea pompelor de incendiu se realizează în toate cazurile, numai manual din staţia de pompare (fiind prevăzută pentru protecţia agregatelor şi oprirea lor automată în cazul lipsei de apă);

- asigurarea în exploatare a funcţionării în regim de “pompă înecată” a agregatelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor sau după caz, urmărindu-se  funcţionarea corectă a  sistemului de autoamorsare a pompelor prevăzute cu acest sistem (conform indicaţiilor producătorului);

- asigurarea  bunei funcţionări şi întreţineri în exploatare a pompelor pilot pentru debite mici cu care sunt echipate staţiile de pompare  a apei de incendiu, pentru acoperirea eventualelor pierderi în reţea şi menţinerea presiunii în instalaţie (in cazul pornirilor dese, anormale, se analizează cauzele şi se iau măsuri pentru reducerea pierderilor din reţea);

- menţinerea în poziţie “normal închisă” şi cu dispozitivele  de autoînchidere în stare de funcţionare, a uşilor (rezistente la foc 90 de minute) de comunicare a staţiei de pompare cu restul clădirii civile;

- utilizarea prin rotaţie a pompelor de rezervă (atunci când acestea există), astfel încât numărul de ore de funcţionare să se repartizeze uniform;

- efectuarea inspecţiei şi reviziei preventive de către personalul de serviciu al instalaţiilor hidraulice, asigurându-se:

- - verificarea etanşeităţii îmbinărilor ( presetupe, flanşe etc.);

- -controlul temperaturii lagărelor pompelor şi electromotoarelor;

- - detectarea unor eventuale zgomote sau vibraţii anormale;

- - ungerea lagărelor şi a pieselor în mişcare;

- -verificarea indicaţiilor aparatelor de  măsură si control  (manometre, ampermetre etc.), pentru a se convinge că instalaţiile funcţionează corect, la parametrii prevăzuţi;

- - efectuarea încercărilor periodice de funcţionare a pompelor de incendiu etc.

- Art. 2.166. Electrovanele instalaţiilor de drencere sau ale reţelelor hidranţilor de incendiu apă-aer, care delimitează reţeaua de apă de cea de aer, se menţin  în bună stare de exploatare, asigurându-se:

- temperatura mediului în spaţiul în care este montată, superior temperaturii de  4oC, pentru a se evita îngheţul;

- functionarea iluminatului de siguranţă;

- accesul uşor în caz de incendiu;

- buna funcţionare a electrovanei precum şi a robinetului de incendiu pentru acţionare manuală  (montat în paralel cu electrovană);

- eliminarea apei din conductele de aer  înainte de venirea sezonului rece, precum  şi periodic în timpul acestui sezon;

- existenţa şi buna funcţionare a manometrului montat în avalul  vanei (pentru confirmarea deschiderii electrovanei)  şi/sau a robinetului de incendiu montat în paralel etc.

- Art.2.167. Pentru corecta întreţinere şi siguranţă în operare, la staţiile de pompare, camerele rezervoarelor de acumulare a apei, electrovanele şi robinetele de  incendiu, la aparatele de control şi semnalizare  ale instalaţiilor de sprinklere (ACS), se asigură în exploatare şi următoarele măsuri:

- condiţii de identificare uşoară a elementelor componente (agregate, robinete, ventile de reţinere, ACS, manometre etc.), prin marcare cu simboluri, etichete şi după caz, colorare, corespunzător notaţiilor din schemele şi  instrucţiunile de funcţionare ale  instalaţiei respective;

- menţinerea robinetelor (vanelor) sigilate în poziţia normală de lucru “Normal deschis” sau “ Normal închis “ - stabilită  în scheme şi instrucţiuni);

- marcarea (culoare rosie) pe cadranul manometrelor montate pe conducta de refulare a fiecărei pompe de incendiu si a celor generale (montate pe distribuitoare, hidrofoare, ramificaţii, etc.,  pentru controlul parametrilor funcţionali), a presiunii minime necesare funcţionării normale, precum şi - în cazuri speciale – a presiunii maxime admise;

- indicarea prin scheme şi etichete, a parametrilor funcţionali ai agregatelor de pompare, electrovanelor, aparatelor de  control şi semnalizare etc.;

- recomandarea ca la staţiile de pompare fără personal de supraveghere permanent ( 24 din 24 ore ), să se asigure  transmiterea semnalelor funcţionale (optice şi acustice) şi la serviciul de pompieri civili sau punctul de comandă şi supraveghere permanentă (atunci când există).

- Art. 2.168. În încăperile grupurilor electrogene  şi ale pompelor acţionate  cu motoare termice, care  constituie surse de rezervă pentru  alimentarea cu energie a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, se asigură şi următoarele reguli şi măsuri specifice:

- asigurarea alimentării cu aer proaspăt şi a evacuării gazelor de ardere (eşapare), astfel poziţionate şi realizate încât să nu conducă la recircularea gazelor evacuate;

- menţinerea parametrilor funcţionali pentru acumulatoarele  de acţionare, conform instrucţiunilor producătorilor;

- legarea corectă la priza de pământ a instalaţiei de  alimentare cu combustibil lichid;

- menţinerea în bună stare a rezervoarelor de alimentare cu combustibil lichid, a conductelor de alimentare şi  distribuţie, a conductelor de preaplin, a indicatoarelor de nivel (care  nu vor fi din sticlă) şi  a conductelor de aerisire direct in exterior  (având opritoare de flăcări  corespunzătoare);

- asigurarea rezervei de combustibil pentru funcţionarea agregatelor minimum 8 ore;

- menţinerea temperaturii minime în circuitul de răcire al  agregatelor  (când instrucţiunile acestora  o impun).

- Art. 2.169. Instalaţiile electrice care alimenteaza receptoare cu  rol de siguranţă la foc, vor  fi exploatate astfel încât să asigure alimentarea corespunzatoare cu energie electrică a tablourilor pompelor de incendiu, a electrovanelor de incendiu, a instalaţiilor de desfumare, a ascensoarelor de intervenţie şi a altor dispozitive de prevenire si stingere a incendiilor, în limitele parametrilor proiectaţi şi cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate, a instrucţiunilor producătorilor şi ale normelor specifice de p.s.i., respectându-se în exploatare:

- funcţionarea tabloului general din care se face racordul, să nu fie periclitată de un incendiu declanşat în clădirea respectivă;

- verificarea periodică şi asigurarea  protecţiei la foc a traseelor pe căile de alimentare cu energie electrică a  tablourilor de distribuţie;

- menţinerea legării coloanelor de alimentare a receptoarelor  înaintea întreruptorului general sau a siguranţelor generale;

- existenţa dispozitivului de blocare sigilat, care să evite erorile umane şi să nu permită întreruperea alimentării decât în caz de necesitate.

- Art. 2.170. Pentru coloanele uscate, montate în interiorul construcţiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice se au în vedere şi următoarele:

- sunt destinate utilizării numai de către forţele specializate de intervenţie;

- se asigură permanent accesul maşinilor de pompieri (astfel încât distanţa de la calea de acces şi staţionare a acestora faţă de racordul de alimentare să nu  depăşească 40 m);

- racordul de alimentare a coloanei uscate (tip B) amplasat pe peretele exterior al clădirii, se menţine obturat cu racord înfundat, cu ventil de  reţinere montat la baza  coloanei, robinet de golire şi garnitura racordului fix de refulare, în bună stare de funcţionare;

- pentru recunoaştere usoară, racordul de alimentare de la baza coloanei va fi marcat (conform STAS 297) cu textul “ COLOANA USCATĂ” ;

- ventilul montat pe fiecare nivel construit (înaintea racordului pentru furtun tip C), va fi menţinut  cu roată de manevră şi sigilat în poziţie “NORMAL ÎNCHIS”;

- racordurile fixe tip C montate la fiecare nivel vor avea garnituri de refulare corespunzătoare şi  marcaje conform STAS cu inscripţia   “RACORD INCENDIU “.

- Art. 2.171. La ascensoarele de intervenţie în caz de incendiu cu care sunt echipate clădirile înalte şi foarte înalte, se respectă prevederile reglementărilor tehnice şi  instrucţiunilor specifice ale  producătorilor, precum şi regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare menite să asigure următoarele niveluri de performanţă necesare:

- capacitatea de transport a 3-5 servanţi cu echipamentul respectiv     (minimum 500 kg);

- condiţii de funcţionare, cel puţin 2 ore de la izbucnirea incendiilor;

- asigurarea accesului pompierilor la toate nivelurile clădirii;

- echiparea cu dispozitive de apel prioritar al acestor ascensoare în caz de incendiu;

- racordarea coloanei de alimentare a tabloului ascensorului de intervenţie la tabloul general, înaintea întrerupătorului general;

- alimentarea cu energie electrică pe două căi independente care să nu poată fi periclitate simultan în caz de incendiu şi  avariate, pe timpul de funcţionare normat.

- Art. 2.172. Cortinele de siguranţă vor fi întreţinute corespunzător pentru a se asigura buna lor funcţionare şi se vor verifica (prin acţionare) cel puţin înaintea fiecărui spectacol, urmărindu-se în exploatare:

- asigurarea etanşeităţii împotriva propagării fumului şi a gazelor pe toate  laturile (nu sunt admise goluri în cortine sau în pereţii de separare în care sunt montate);

- interzicerea depozitării unor materiale sau montarea de decoruri sub zona de acţionare a cortinei de siguranţă (care pot bloca închiderea acesteia), precum şi blocarea cortinei în poziţie deschisă;

- stabilirea personalului care pe timpul spectacolului şi al repetiţiilor asigură în caz de incendiu intrarea în funcţiune a cortinei;

- menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor de acţionare a cortinelor ( obloanelor) de siguranţă:

- - automate, la declanşarea instalaţiei de semnalizare a incendiului sau la declanşarea unui dispozitiv termosensibil;

- -   manuale, conform prevederilor instrucţiunilor;

- semnalizarea acţionării cortinelor de siguranţă (optic şi acustic), local şi la serviciul de pompieri civili;

- menţinerea în stare de funcţionare şi a posibilităţilor  de acţionare manuală prevăzute (atât de la serviciul de pompieri civili, cât şi local, de lângă cortina de siguranţă);

- interzicerea utilizării cortinelor de siguranţă în alte scopuri decât cele pentru care a fost realizată (agăţare de obiecte, folosire în locul cortinei de joc etc.);

- menţinerea cortinei de siguranţă în poziţie “normal închis”, în afara perioadelor în care există activitate în scenă.

- Art. 2.173. Dispozitivele de evacuare a fumului (desfumare) în caz de incendiu vor fi menţinute şi corespunzător întreţinute în exploatare astfel încât să asigure nivelurile de performanţă specifice, urmărindu-se:

- funcţionarea acţionării automate şi manuale a dispozitivelor de evacuare a fumului;

- menţinerea dispozitivelor de evacuare a fumului (şi dupa caz a gazelor fierbinţi) în permanenţă deblocate, pentru a se asigura intrarea lor uşoară în funcţiune (automată şi/sau manuală);

- neadmiterea următoarelor:

- depozitarea unor materiale  la mai puţin de 2,00 m de

- sistemele  de acţionare a deschiderii dispozitivelor de desfumare, sau executarea unor paravane sau alte obstacole care să limiteze tirajul normal;

- - agăţarea unor materiale de sistemele de acţionare a deschiderii dispozitivelor de desfumare, sau deasupra acestora şi care  îngreunează acţionarea lor;

- - blocarea deschiderii dispozitivelor de desfumare (cu cârlige, lacăte sau alte sisteme de închidere, sârmă etc);

- - decuplarea sistemelor de acţionare automată sau modificarea acestora pentru a fi trecute numai pe acţionare manuală;

- verificarea, cel puţin o dată pe săptămână şi înaintea fiecărei activităţi la sălile aglomerate şi altele similare, a funcţionării dispozitivelor de desfumare, luându-se măsuri pentru înlăturarea eventualelor defecţiuni sau avarii constatate.

- Art. 2.174. La uşile  rezistente la foc şi uşile etanşe la fum vor fi aplicate în exploatare următoarele reguli şi măsuri specifice:

- dispozitivele de autoînchidere sau închidere automată vor fi menţinute  permanent în stare de funcţionare;

- se interzice blocarea uşilor în poziţie “ Normal deschisă “ în cazurile când instrucţiunile nu prevăd aceasta;

- de regulă, se specifică - prin indicatoare sau instrucţiuni - poziţia normală de funcţionare (închisă sau deschisă), rezistenţa la foc asigurată (în minute), precum şi felul dispozitivelor lor de închidere (autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu).

Art. 2.175. Pe sau în apropierea tâmplăriei speciale (uşi sau ferestre) care  au asigurate măsurile de  protecţie menite să nu  producă  scântei (prin lovire, frecare etc.) care să poată provoca aprinderea amestecurilor explozive de praf sau gaze şi aer, se fixează indicatoare cu textul “ UŞĂ ANTIEX “, “FEREASTRĂ ANTIEX”,   “OBLON  ANTIEX “etc.

- Art. 2.176. Pentru robinetele de incendiu, ale instalaţiilor de gaze sau lichide combustibile se vor asigura:

- marcarea poziţiei acestora prin indicatoare corespunzătoare (STAS 297),  cu textul “ROBINET DE INCENDIU “ şi după caz “în caz de incendiu se închide (deschide)”;

- manevrabilitatea acestora (care se va verifica periodic conform instrucţiunilor specifice);

- roata de manevră să fie astfel fixată încât să nu poată fi uşor detaşată;  în cazurile când este  necesar, se asigură protecţia robinetului  în nişe, dulapuri sau carcase astfel încât să nu poată fi acţionat decât de personalul autorizat în acest scop;

- pentru o uşoară identificare, robinetul de incendiu se vopseşte în culoare roşie.

- Instalaţii utilitare aferente

- Art. 2.177. Sistemele, instalaţiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, maşinile şi utilajele se exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute în instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori furnizori sau în instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de incendiu.

- Se interzice folosirea acestora în următoarele împrejurări:

- cu improvizaţii care să  prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;

- fără asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele  combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;

- lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără  supraveghere,  în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.

- Art. 2.178. Lucrările de întreţinere, reparaţii, verificări periodice sau a unor modificări se  efectuează  numai de către personal calificat şi autorizat (certificat).

### Instalaţii electrice

- Art. 2. 179. Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute,  verificate  şi utilizate  în condiţiile prevăzute  în reglementarile tehnice de specialitate  şi documentaţiile producătorilor de echipamente.

- Pentru a se asigura protecţia utilizatorilor şi siguranţa în exploatare  toate instalaţiile, materialele, aparatele şi echipamentele electrice folosite  vor îndeplini nivelele de performanţă necesare.

- Art. 2.180. Se  interzice exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează curenţi de suprasarcină, datorită unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor.

- Art. 2.181. Se interzice, în principal;

- înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi  a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;

- racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

- încărcarea instalaţiei electrice ( conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă;

- nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor legate, sigure în timp şi uşor de verificat:

- neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al  conductoarelor la legăturile electrice;

- supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune care nu fac parte din liniile de contact ce alimentează receptoare mobile şi conductele electrice izolate liber, pe suporturi corespunzător alcătuite şi dimensionate;

- nepregătirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legăturilor electrice prin mijloace adecvate;

- nelegarea corespunzătoare a conductoarelor la aparate, echipamente, maşini,  elemente metalice etc. Legarea corectă se  face prin strângere mecanică cu şuruburi, în cazul  conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu 10 mm² şi direct sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale în cazul  conductoarelor cu secţiuni egale sau mai mari  de 16 mm2.La conductoarele care se leagă cu elemente mobile, legăturile  se prevăd cu elemente elastice  cu suprafaţă striată;

- lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale  a unei instalaţii;

- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea  conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize;

- utilizarea prizelor, neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate  la distanţă  mai mică de  1,00 m de materiale  combustibile (în depozitele şi  magaziile cu materiale combustibile);

- utilizarea receptorilor de energie electrică ( radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor  de izolare faţă de materialele şi elementele  combustibile  din spaţiul sau încăperea respectivă;

- utilizarea lămpilor  mobile (portative ), alimentate prin  cordoane improvizate şi/sau uzate;

- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururilor) improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

- aşezarea pe motoarele  electrice, a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de mase plastice,  lemne etc);

- utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;

- folosirea în stare defectă,  uzată şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;

- suspendarea corpurilor  de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;

- agăţarea de, sau  introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;

- adăpostirea de obiecte  şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau  încăperile tablourilor generale de  distribuţie electrică;

- efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către persoanal necalificat şi neautorizat;

Art. 2.182.  Nu este admisă folosirea instalaţiilor  neprotejate corespunzător în medii  cu pericol de explozie şi/sau incendiu –(categoriile “A”,”B” şi “C” de pericol de incendiu), precum şi în sălile aglomerate.

Art. 2.183. Aparatele electrice portative (mobile ) se folosesc numai cu stecher şi conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravegherea lor.

Art. 2.184. Sursele de energie  de rezervă pentru alimentarea consumatorilor cu rol de siguranţă la foc (vitali), vor fi  menţinute  în bună stare de funcţionare şi verificate periodic.

Art. 2.185. La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică va  fi scoasă de sub tensiune cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a  instalaţiei de alimentare  a receptoarelor  cu rol de siguranţă la foc.

Art. 2.186. Revizia, înlocuirea, sau repararea unor elemente ale instalaţiei electrice ( iluminat, forţă şi curenţi slabi ) în medii cu risc de explozie – categoriile “A” şi “B” de pericol de incendiu, este admisă numai după întreruperea alimentării electrice.

Art. 2.187. Tablourile electrice generale de distribuţie vor fi închise în permanenţă cu cheia, accesul la ele fiind  permis numai electricianului de serviciu, precum şi organelor de control şi verificare. Încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie ( fără praf, scame etc.). Pe partea interioară a tabloului general de distribuţie se afişează schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de necesitate să poată fi identificată şi întreruptă operativ alimentarea.

Art.2.188. La toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în apropierea tablourilor se interzice păstrarea  materialelor şi a substanţelor combustibile, precum  şi blocarea accesului la acestea.  Se va păstra curăţenia, iar la  tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse (fixate). Se interzice legarea  directă la bornele tabloului de distribuţie a lămpilor  de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

Art. 2.189 Tablourile electrice de distribuţie, releele, contactoarele etc. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie, iar la tablouri se vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate conform normelor în vigoare. Se interzice înlocuirea  siguranţelor fuzibile arse cu fir de liţă, staniol sau cu alte materiale cu rezistenţă electrică necalibrată. Clemele siguranţelor lamelare nu se  fixează pe lemn, carton sau alte materiale combustibile;

Art. 2.190. Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă. Se va urmări ca  temperatura conductoarelor în sarcină să nu depăşească temperatura admisă.

Art. 2.191. Toate utilajele şi aparatele electrice vor  fi prevăzute cu plăci pe care sunt precizate caracteristicile lor şi schema de conexiuni.

Art. 2.192. Periodic, pe baza unui grafic aprobat, se realizează revizia instalaţiilor electrice de iluminat, de forţă sau de curenţi slabi ( tablouri de distribuţie, siguranţe,  starea conductoarelor, a dozelor, prizelor, întreruptoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor, rezistenţei ohmice şi  legătura la pământ etc.).

Art. 2.193. Revizia completă a instalaţiilor electrice montate în medii cu pericol de explozie se realizează cel puţin o dată pe an, conform graficului de revizie.

Art. 2.194. Nu este admisă folosirea motoarelor şi a aparatelor electrice cu carcasele şi capacele demontate, sau în condiţii în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur.

Art. 2.195. Încălzirea lagărelor şi a carcaselor motoarelor va fi  controlată periodic pentru a nu depăşi temperaturile admise.

Art. 2.196. Instalaţiile şi sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se menţin în stare de bună funcţionare, la parametrii prevăzuţi.

Art. 2.197. Este interzisă exploatarea instalaţiilor  cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de  vedere al rezistenţei ohmice.

Motoarele, echipamentul aferent tablourilor de  distribuţie, sau tablourile de comandă vor fi legate la  pământ în mod obligatoriu.

Art. 2.198. Prin instrucţiuni specifice se precizează  acele utilaje care în timpul funcţionării produc electricitate statică şi  măsurile luate pentru asigurarea descărcării la pământ a acesteia.

Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje şi, în general, a tuturor ehipamentelor electrice, se va face periodic, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2.199. Instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului vor fi  menţinute şi exploatate în bună stare de funcţionare.

Verificarea şi întreţinerea acestora vor fi efectuate numai  de personal specializat şi conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 2.200. Instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se vor  controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de  pământ etc.).

### Sisteme de încălzire

Art. 2.201. La exploatarea  sistemelor de încălzire centrală ( cu abur, apă caldă, aer cald ) şi locală ( cu sobe, radiatoare etc.), se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice de specialitate şi ale normativelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi instrucţiunile producătorilor.

Art. 2.202. În încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de  încălzire cu foc deschis, cu suprafeţe radiante sau incandescente.

Art. 2.203. Nu se admite utilizarea pentru încălzire a unor instalaţii, aparate, maşini etc. nestandardizate, neomologate sau  improvizate. Se interzice folosirea în stare defectă a sistemelor şi instalaţiilor de încălzire             ( cazane, radiatoare, sobe, aeroterme etc.).

Art. 2.204. Toate cazanele, maşinile şi aparatele cu  foc deschis neautomate folosite pentru încălzire, vor fi supravegheate pe timpul funcţionării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.

Art. 2.205. Manşoanele metalice şi protecţiile termice aferente conductelor de transport pentru agent termic, cu temperatura peste 950C, la trecerea prin elemente de construcţie combustibile, se menţin în perfectă stare. Distanţa de la izolaţia termică până la materialele combustibile va fi de cel puţin 0,25 m.

# Încălzire centrală

Art. 2.206. Exploatarea  centralelor termice precum şi a instalaţiilor de încălzire aferente, se  efectuează numai de către personal calificat şi instruit în ceea ce priveşte exploatarea  acestora, respectându-se prevederile “Normativului pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrala”, indicativ I.13/1 şi ale normelor de prevenire a incendiilor specifice, precum şi instrucţiunile producătorului.

În operaţiile de exploatare  a instalaţiilor de încălzire centrală se vor asigura cel  puţin nivelurile minime de performanţă specifice siguranţei la foc stabilite prin proiectare.

Manevrele corespunzătoare  exploatării se efectuează numai de către personalul de exploatare.

Art. 2.207. Instrucţiunile specifice de exploatare vor fi afişate vizibil la locul de muncă. În ele vor fi precizate şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor necesare.

Periodic, în timpul exploatării instalaţiilor se va asigura instructajul şi verificarea cunoştinţelor personalului.

Art. 2.208. Este interzisă depozitarea în centrala  termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Art. 2.209. Aparatele pentru  controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau a agentului de încălzire,  supapele de siguranţă etc., vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. Verificarea lor se va efectua zilnic la începerea fiecărui schimb de lucru.

Art. 2.210. Depozitarea combustibilului lichid  sau solid, pentru consumul zilnic necesar alimentării cazanelor, se va face conform reglementărilor specifice.

Art. 2.211. La cazanele alimentate cu combustibil  lichid se va asigura etanşeitatea tuturor elementelor instalaţiei, respectiv rezervoare, conducte pentru  transport, pompe şi îndeosebi a racordurilor la arzătoare.

Art. 2.212. Izolaţia conductelor pentru combustibil şi izolaţia cazanului, în special în jurul arzătoarelor, trebuie să fie în perfectă stare şi ferită de a fi îmbibată cu combustibil.

Art. 2.213. Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţie. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scările şi platformele cazanului se vor colecta şi înlătura.

Art. 2.214. Pentru fluidificarea prin incălzire a combustibilului din  rezervoare  se va folosi numai aburul de  joasă presiune sau apă caldă. Este interzisă utilizarea  focului deschis pentru această operaţie.

Art. 2.215. Înainte de aprinderea manuală a combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor îndepărta eventualele scurgeri de combustibil şi înlătura cauzele acestora.

Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia  prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.

Art. 2.216. Aprinderea  combustibilului in focarele cazanelor se poate efectua  automat sau manual (cu ajutorul  unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 0,80 m). Nu sunt admise improvizaţiile ca: băţ de chibrit, ziar aprins etc. Pentru stingerea torţei se prevede ladă cu nisip sau vas cu apă în apropierea cazanului.

Art. 2.217. Se interzice reaprinderea focului de la  zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.

Art. 2.218. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se exploatează conform “Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, indicativ I.6/1, numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă presiunea în conductele de gaze se încadrează în limitele prevăzute de norme.

La utilizarea gazelor petroliere lichefiate se respectă prevederile normativului I. 6/1 şi instrucţiunile specifice.

Art. 2.219. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze  se  face zilnic folosindu-se o emulsie de apă şi săpun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără.

Art. 2.220. Aprinderea arzătoarelor cu gaze la focarele cazanelor termice, se  efectuează  prin respectarea strictă a principiului “ gaz pe flacără “.

Art. 2.221. Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu  gaze de la cazanele a căror instalaţie funcţionează cu o  presiune de lucru peste 5000 mm coloană apă, va fi  prevăzut cu un sistem de protecţie care să întrerupă rapid debitul de gaze atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă, sau în cazul  când flacăra de control se stinge.

Art. 2.222. Circuitul de alimentare al fiecărui arzător, va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, dintre  care unul cu acţionare manuală. Poziţia ventilelor “închis“ sau “deschis,“ trebuie marcată vizibil.

Art. 2.223. La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a  unei conducte din sala cazanelor, se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul  clădirii şi se vor  deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii.

Art. 2.224. Este interzisă exploatarea centralelor  termice neautomate fără  supraveghere permanentă  şi încredinţarea cazanelor unor persoane  fără calificare corespunzătoare.

Art. 2.225. Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de prescripţiile ISCIR.

Art. 2.226. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată:

- întreruperea curentului electric sau defectarea motoarelor electrice ce servesc arderea;

- creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise,  fără a putea fi readus la nivelul normal;

- defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;

- spargerea unor ţevi în interiorul cazanului;

- aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.

- Art. 2.227. Oprirea manuală a funcţionării cazanelor se  face  respectând ordinea de închidere a circuitelor şi anume:

- se închid întâi robinetele de alimentare cu combustibil;

- se închid apoi robinetele de alimentare cu aer;

- se închide circuitul  agentului de încălzire.

- Art. 2.228. Supravegherea cazanelor neautomate poate înceta  numai după închiderea circuitelor de alimentare cu  combustibil  şi scăderea presiunii aburului la zero.

- Art. 2.229. La punctele de descărcare a carburanţilor lichizi se vor aplica  următoarele măsuri;

- autocisterna va fi legată mai întâi la borna de împământare, în vederea descărcării electricităţii statice;

- operaţiile de racordare şi deracordare, precum şi descărcarea carburanţilor se realizează numai cu motorul oprit;

- şoferul va supraveghea  permanent descărcarea si va începe operaţia numai după ce se asigură că starea mijlocului de transport este corespunzătoare din punctul de vedere al siguranţei la foc;

- pe timpul descărcării  autocisternei, în zona gurii de descărcare este interzisă circulaţia altor vehicule, accesul persoanelor neautorizate, precum şi focul deschis sau fumatul;

- la terminarea operaţiei de descărcare a combustibilului, racordul conductei de umplere a rezervorului va fi închis etanş, cu  dispozitivul special prevăzut în acest scop;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanţi se îndepărtează imediat ( cu nisip uscat, spălare cu apă etc., după caz).

- Art. 2.230. La instalaţiile de încălzire centrală din clădirile şi încăperile cu pericol de explozie sau incendiu, agentul termic ( abur, apă caldă sau apă supraîncălzită,  aer cald ) se va alege în raport de temperatura de aprindere a substanţelor din încăperile respective. Conductele  şi corpurile de încălzire vor avea temperatura pe feţele  exterioare sub limitele care ar putea provoca aprinderea  substanţelor cu care pot veni în contact.

- Art. 2.231. În secţiile cu degajări praf sau pulberi combustibile, se vor înlătura periodic orice depuneri de pe conducte şi radiatoare precum şi din jurul lor.

- Art. 2.232. La izolarea conductelor de abur sau de apă supraîncălzită, de regulă, se vor utiliza materiale incombustibile.

- Art. 2.233. Este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile, a îmbrăcămintei şi a altor materiale combustibile.

- La instalaţiile de încălzire cu aer cald, conductele,  aerotermele, bateriile de încălzire, vor fi curăţate periodic de depunerile de praf combustibil.

- Art. 2.234. Nu se vor depozita lichide inflamabile, materiale combustibile şi recipienţi cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau al aerotermelor.

### Încălzire locală

- Art. 2.235. Exploatarea mijloacelor de încălzire locală ( sobe de orice tip, cazane de spălătorie, maşini şi aparate de gătit etc.) se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice şi a instrucţiunilor de folosire emise de producător.

- Art. 2.236. La exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit se respectă următoarele reguli principale:

- materialele sau elementele combustibile situate în  faţa focarelor şi cenuşarelor vor fi la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

- în încăperile în care sunt amplasate sobele,  nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;

- depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără  acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;

- maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecţie termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate şi acceptată la omologarea produsului ), pot fi  amplasate la distanţe mai  mici decât cele prevăzute mai sus, dacă acest lucru este precizat  în  instrucţiunile de folosire;

- este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;

- în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala  combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;

- înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date  în exploatare în perfectă stare de funcţionare;

- nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi  cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

- în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;

- este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

- se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere  a lor;

- nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător ( cocs de furnal);

- se vor numi persoane care să răspundă de  aprinderea şi stingerea focului în clădirile civile (publice), căminelor, creşelor, grădiniţelor, de învăţământ sau de producţie;

- cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi  numai după ce se vor stinge resturile de jar;

- se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;

- Art. 2	.237. La utilizarea sobelor fără acumulare de  căldură, se respectă  şi următoarele:

- distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate va fi de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;

- la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă, sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă, ori cu alt material incombustibil cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;

- postamentul termoizolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa  focarului cu 0,50 m;

- când sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare  echivalente termic.

- Art.2.238. La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură se au în vedere şi următoarele:

- protejarea tavanelor din materiale combustibile  se realizează prin tencuire sau prin acoperire  cu un strat  de gips – carton, ori  două straturi de pâslă îmbibată în soluţie de argilă, protejate cu tablă, iar porţiunea de tavan protejată trebuie să depăşească în toate direcţiile perimetrul sobei cu cel puţin 0,15 m;

- în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă se execută din zidărie executată din materiale  incombustibile care să depăşească marginile sobei, în toate direcţiile,  cu minimum 0,50 m.

- Art. 2.239. Construcţia, amplasarea, protecţia termică şi exploatarea coşurilor şi canalelor de fum pentru focarele care servesc la încălziri curente, vor fi în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

- Art. 2.240. Coşurile de fum vor fi curăţate periodic, funcţie de calitatea şi cantitatea combustibilului folosit, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.

- Zidăria şi tencuiala coşurilor, vor fi verificate periodic şi bine întreţinute, astfel ca să se evite  orice crăpătură ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

- Art. 2.241. Este interzisă racordarea focarelor  alimentate cu gaze la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil ( lemn, păcură,  cărbune etc.).

- Art. 2.242. Este interzisă montarea de clapete ( şibere) sau capace de obturare în canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului urmând să fie făcută exclusiv prin uşile  ( prizele) de aer, sau prin regulatoarele  de tiraj ale focarelor.

- Art. 2.243. Pentru instalaţiile având alimentarea  cu gaze naturale a sobelor, chemineelor sau aparatelor se vor respecta prevederile  “Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, (indicativ I.6/1), respectandu-se şi următoarele:

- verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei

- ( conducte, robinete, arzătoare etc.), înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

- în cazul în care se constată miros de gaze, înainte de a se aprinde focul, se va aerisi încăperea respectivă şi se  vor depista şi înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze;

- aprinderea şi stingerea focului se vor executa numai  de către  personal instruit în acest scop. Pentru aceasta, la fiecare sobă se va pune câte o etichetă, pe care se va  menţiona pe lângă ora de aprindere şi stingere,  următorul text: “ Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde ( numele şi prenumele persoanei )”;

- înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcţiune uşa cenuşarului va fi deschisă;

- atât la aprinderea cât şi la stingerea focului, gazele vor fi închise şi deschise mai întâi de la robinetul principal (de siguranţă), apoi de la robinetul de manevră al arzătorului (aparatului);

- se interzice folosirea gazelor în sobele sau aparatele nereparate şi a căror etanşeitate nu este asigurată;

- depistarea scăpărilor de gaze se va face numai  cu spumă de apă şi săpun.

- Art. 2.244. Efectuarea lucrărilor de reparaţii, revizii sau modificări la instalaţiile de gaze, de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al întreprinderii distribuitoare, este strict interzisă.

- Art. 2.245. În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se intezice:

- folosirea buteliilor defecte sau improvizate şi neomologate;

- amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;

- activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia ;

- racordarea buteliei la mijloacele de încălzire, direct, fără reductor de presiune;

- utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00m.

- Instalaţii de ventilare

- Art. 2.246. Sistemele de ventilare natural-organizată şi sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile, vor fi întreţinute şi utilizate astfel  încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.

- Art. 2.247. Prizele de ventilare vor avea menţinute  plasele de sârmă sau grătarele  de protectie în bună stare, astfel încât să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.

- Art. 2.248. Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu  greutatea  specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale, acestea  trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor,  a gazelor sau a pulberilor combustibile.

- Art. 2.249. Ventilatoarele montate în încăperile (zonele) cu degajări de substanţe combustibile (gaze, vapori sau praf, care pot forma cu aerul amestecuri explozive) sau care vehiculează astfel de substanţe vor fi menţinute în bună stare  de funcţionare şi vor avea  protecţii corespunzătoare mediului.

- Art. 2.250. Este interzisă evacuarea prin aceeiaşi instalaţie de ventilare a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie.

- Art. 2.251. La instalaţiile de ventilare care prezintă pericol de incendiu sau explozie se vor mai respecta următoarele măsuri specifice:

- tubulatura de aspiraţie trebuie să asigure posibilitatea curăţirii ei fără dificultate;

- conductele de ventilare vor fi bine întreţinute pentru a nu permite scăpări de particule şi de vapori inflamabili;

- grătarele care se află deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea  trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.

- Art. 2.252. La exploatarea instalaţiilor de ventilare se vor realiza măsuri pentru:

- menţinerea unei exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a aerului în canale pentru a se înlătura posibilităţile de formare a amestecurilor explozive;

- interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;

- întreţinerea, verificarea şi curăţarea periodică a canalelor, tubulaturii  şi a ventilatoarelor de depunerile combustibile;

- limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţiuni a clapetelor antifoc prevăzute;

- Art. 2.253.  Ventilatoarele şi motoarele electrice ale instalaţiilor  de ventilare vor fi astfel exploatate şi întreţinute încât să evite producerea scânteilor sau a  scurtcircuitelor.

- Art. 2.254. Elementele fuzibile folosite  la clapetele  antifoc vor avea elemente de rezervă şi  certificate de calitate  emise de producător.

- Art. 2.255. La clapetele antifoc montate în instalaţiile care vehiculează aer încărcat cu particule, se asigură curăţarea periodică a elementului fuzibil de impurităţile depuse, iar periodic se va verifica funcţionarea  organelor de închidere (manuale şi/sau automate) ale clapetei antifoc.

- Art. 2.256. Prin instrucţiuni şi scheme  de funcţionare se va reglementa modul de acţionare pentru oprirea instalaţiilor de ventilare  în caz de incendiu.

Lucrări de reparaţii şi construcţii-montaj în timpul exploatării

Art. 2.257. La executarea lucrărilor de construcţii-montaj în timpul exploatării, respectiv a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se respecta prevederile Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor  la executarea lucrarilor de constructii şi instalaţii - indicativ C.300 şi instrucţiunile producătorilor.

Art. 2.258. Lucrările de întreţinere, reparaţii şi verificări periodice la construcţiile şi instalaţiile aflate în exploatare se efectuează numai de către personal autorizat şi calificat corespunzător.

Art. 2.259. Lucrările de reparaţii, amenajări sau modernizări care necesită modificări la construcţie şi instalaţii, ori schimbări de destinaţie ale spaţiilor se vor efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la acestea.

Art. 2.260. Conducătorii unităţilor au obligaţia să verifice direct sau prin împuterniciti, dacă persoanele din exterior care execută lucrări şi au acces în unitate, cunosc şi respectă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor stabilite, precum şi cele specifice lucrărilor .

La încheierea contractelor de executie a  lucrărilor de construcţii şi instalaţii (antrepriză), părţile sunt obligate  să consemneze în actele respective obligaţiile şi răspunderile ce le revin, potrivit legii, în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva  incendiilor.

Tratarea cu produse termoprotectoare

Art. 2.261. Toate unităţile care folosesc construcţii, elemente şi materiale combustibile care trebuie tratate cu produse ignifuge conform reglementarilor în vigoare,  vor face verificarea ignifugării conform prevederilor cuprinse în Normele tehnice C.58.

Ignifugarea se realizează numai cu produse avizate, omologate şi agrementate de către organele abilitate.

Lucrarile de termoprotectie se execută de către personal atestat în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997.

Art. 2.262. Părţile lemnoase ale decorurilor utilizate în sălile de spectacole şi sălile de festivităţi, precum  şi  panourile din material lemnos  ale expoziţiilor şi muzeelor vor fi tratate cu produse ignifuge, cel puţin pe părţile neaparente.

Art. 2.263. Deasemenea, este obligatorie  ignifugarea părţilor neaparente ale elementelor decorative interioare şi a tratamentelor termice şi acustice combustibile ale sălilor aglomerate, infrastructura din lemn a scenei,  materialele lemnoase şi textile utilizate (dacă această operaţie nu le schimbă aspectul).

Art. 2.264. Panourile, decorurile, recuzita etc. care  sunt supuse operaţiilor de tencuire brută, drişcuire, tencuire fină, gletuire cu ipsos etc. se vor ignifuga numai pe  partea care nu este supusă acestor operaţii.

Periodic şi la expirarea termenului de garanţie, se va analiza starea ignifugărilor, iar în cazul când acestea şi-au  pierdut eficacitatea vor  fi reignifugate.

Art. 2.265. Materialele textile (pânză, pluşuri etc.) folosite la decoruri, orizonturi, panouri de expoziţie, cortine, fundale, draperii etc., vor fi ignifugate cu produse  realizate anume pentru aceste categorii de  materiale.

Ignifugarea materialelor textile se realizează conform instrucţiunilor producătorului substanţei, asigurându-se ca reţetele respective să nu influenţeze calitatea şi rezistenţa fizico-mecanică a ţesuturilor.

Art. 2.266. Executarea ignifugării materialelor combustibile, nu exclude şi luarea altor măsuri de siguranţa împotriva incendiilor, stabilite de reglementarile tehnice.

Art. 2.267. Durata maximă de depozitare a  produselor de ignifugare este cea stabilită de producator.

Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin buletine de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

Art. 2.268. Lucrarea de ignifugare se  recepţionează numai după prezentarea buletinului de încercare corespunzător.

Măsuri pentru sezonul rece

Art. 2.269. Înainte  de sezonul rece se vor controla şi repara defecţiunile constatate, asigurându-se  buna funcţionare a:

- instalaţiilor şi sistemelor de încălzire existente ( surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.);

- instalaţiilor de încălzire din încăperi în care sunt montate instalaţii de stingere cu apa, precum si cele de depozitare a substantelor chimice de stingere;

- serpentinelor de încălzire a căminelor şi rezervoarelor de apă pentru incendiu;

- dispozitivelor de încălzire a armăturilor instalaţiilor cu apă;

- conductelor şi furtunurilor instalaţiilor de stingere, precum şi a celor de producţie şi auxiliare;

- Art. 2.270. Elementele instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă expuse îngheţului în timpul iernii şi neprevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, vor fi protejate împotriva  îngheţului (acoperire cu materiale izolatoare termic, protectii special amenajate în acest scop etc).

- Art. 2.271. Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalaţiile de apă ce pot îngheţa, vor fi protejate cu materiale izolatoare termic.

- Art. 2.272. Când este necesar, se va asigura recircularea apei la rezervorul de apă pentru incendiu  luându-se măsuri  pentru înlăturarea cauzelor care ar împiedica această recirculare.

- Art. 2.273. Se va asigura dotarea cu unelte, accesorii, mijloace şi materiale pentru curăţirea zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumurile şi căile de acces, de pe platforme şi scări exterioare.

- Art. 2.274. Când este cazul, la punctele de alimentare cu apă din râuri, lacuri, iazuri şi bazine descoperite, în timpul iernii se vor amenaja copci.

- Copcile vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare de utilizare.

- Art. 2.275. Înainte de începerea perioadei de îngheţ şi apoi periodic, se va  controla buna funcţionare a ventilului interior şi a orificiului de golire de la baza hidranţilor de incendiu exteriori.

- Art. 2.275. Căile de acces şi  accesul la sursele de apă sau dispozitivele de punere în funcţiune a instalaţilor de stingere se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

- Art. 2.276. Personalul destinat să răspundă de aprinderea şi stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

- Lucrări pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

- Art. 2.277. În perioadele caniculare sau secetoase se va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor.

- Art. 2.278. Măsurile speciale trebuie să cuprindă:

- identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţii caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;

- interzicerea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

- restricţionarea efectuării, în anumite intervale de timp a unor lucrări care crează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

- asigurarea protejării recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune faţă de efectul direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, soproane etc.) sau, după caz, prin racire cu perdele de apă rece;

- îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv cioburi de sticlă) ce pot acţiona, în anumite condiţii, drept concentratori ai razelor solare;

- intensificarea patrulărilor în zonele cu culturi agricole şi cele frecventate pentru agrement în locuri cu vegetaţie forestieră;

- asigurarea rezervelor de apă pentru incendii şi verificarea zilnică a situaţiei existente;

- verificarea operativităţii de acţiune a formaţiilor de intervenţie ale serviciilor de pompieri civili;

- mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular şi secetos prin detalierea cauzelor şi împrejurărilor favorizante.

Art. 2.279. Măsurile speciale stabilite se vor aduce la cunoştinţă salariaţilor şi după caz, a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice.

#### CAPITOLUL  3

- MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

- Săli de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi, săli de         festivităţi, amfiteatre, săli de spectacole, expoziţii

- Art. 3.1.	În sălile de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi şi săli de spectacole, expoziţii nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).

- Art. 3.2.	Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de încăperi, precum şi iluminarea cu flacară deschisă (lumânări, chibrituri, facle etc) în poduri, arhive, magazii, alte încăperi, spaţii şi locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.

- Art. 3.3. 	În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora, de regulă se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor. Pentru acele încăperi care sunt destinate copiilor de vârsta preşcolară (creşe, grădiniţe, cămine etc ) alimentarea sobelor cu combustibil se face numai din exteriorul sălilor.

- Art.3.4. Foaierele sălilor de spectacole, cluburilor, expoziţiilor, holurile şi culoarele amfiteatrelor sălilor de cursuri din instituţiile de învăţământ superior, a şcolilor postliceale, bibliotecilor, atelierelor de proiectare şi după caz cele ale altor unităţi de învăţământ se dotează cu scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, care se amplasează la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

- Art.3.5. Covoarele, mochetele, preşurile etc utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

- Art.3.6. La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale prezentei norme.

- Art. 3.7. 	În sălile de cursuri, seminarii, întruniri, ateliere de proiectare:

-  de regulă scaunele şi băncile se fixează de pardoseală;

-  când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul acestora nu depaşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile;

-  în sălile de cursuri (amfiteatre, aule etc) care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;

-  în sălile de cursuri (amfiteatre, aule, săli de întruniri etc) a căror capacitate depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în pachete de 5 scaune.

- Art. 3.8. La biblioteci se au în vedere următoarele:

-  mesele pentru maximum 8 locuri se amplasează cu cel puţin o latură lângă un culoar de evacuare;

-  mesele dreptunghiulare amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latura cel mult opt locuri dacă au acces la un singur culoar şi respectiv 16 locuri dacă au acces la doua culoare de evacuare. În capetele acestor mese nu se amplasează scaune pe culoarele de evacuare.

-  dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de 3 (intre un culoar de evacuare şi perete) sau de 6 (între doua culoare de evacuare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare cu lăţimea de minim 0,45 m;

-  lăţimea liberă a culoarelor de evacuare se stabileşte în raport de numărul utilizatorilor (conform numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mică de 0,90 m respectiv 0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile;

-  la stabilirea lăţimilor libere de trecere se au în vedere şi dimensiunile scaunelor, considerându-se retrase la o distanţă de 0,15 m de marginea mesei.

- Art. 3.9. Cărţile, cataloagele, manuscrisele, fişele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive, în încăperi cu parametrii de mediu şi nivele de performanţă adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.

- Art. 3.10. Între rafturile sau stivele de depozitare  se asigură  spaţii libere pentru accesul  şi evacuarea uşoară  în caz de necesitate.

- Art. 3.11. Pentru exemplarele şi/sau colecţiile  cu valoare deosebită (unicate, cărţi rare, cărţi de patrimoniu etc.) se va asigura o protecţie deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea  cu prioritate a acestora.

- Art. 3.12. Pentru protecţia  bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate şi dotate şi cu sistemele, instalaţiile şi mijloacele corespunzatoare de prevenire şi stingere, potrivit reglementărilor tehnice.

- Art. 3.13. Atunci când sălile respective se incadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora.

- Pentru toate aceste încăperi şi săli  la capetele circulaţiilor dintre rândurile de bănci ori scaune nu se admit denivelări.

- Art. 3.14. La cluburi, săli de spectacole, săli de festivităţi şi expoziţii:

-  se interzice cu desăvârşire introducerea scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut în proiect, precum şi staţionarea persoanelor în picioare pe timpul spectacolelor, expunerilor, prezentărilor etc;

-  scaunele şi băncile se fixează de pardoseala dacă aceste încăperi se încadrează în categoria sălilor aglomerate (cu suprafaţă care revine utilizatorului mai mică de 1,5 mp/loc), fiind admise maximum 12 scaune mobile în logii, balcoane şi maximum 20 în discoteci, săli de dans etc;

-  dacă încăperile respective sunt din categoria celor cu aglomerări de persoane dar nu săli aglomerate, iar în aceste locuri exista mai mult de 20 de scaune, se admite ca acestea să se solidarizeze între ele pe pachete, fără a se fixa de pardoseală.

- Art. 3.15. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu.

- Art.3.16. În sălile de lectură cu expunere liberă a cărţilor (în rafturi, stelaje sau pe mese ) se vor asigura spaţii corespunzătoare de circulaţie şi evacuare.

- Art.3.17. Se recomandă utilizarea rafturilor, stelajelor executate din materiale incombustibile.

- Art.3.18. În sălile dotate cu cabine de proiecţie se vor respecta următoarele reguli şi măsuri:

- înainte de începerea proiecţiei se verifică starea aparatelor de proiecţie, a mecanismelor de derulare, vizorilor de proiecţie şi control şi după caz funcţionarea obloanelor rezistente la foc de protecţie a golurilor cabinei;

- pe timpul proiecţiei filmului operatorul este obligat să stea în permanentă lângă aparatul de proiecţie;

- în cabina de proiecţie se pot păstra cel mult 2 bobine de film, restul depozitându-se în camerele de derulare sau în dulapuri metalice închise;

- eventuale capete de pelicule se colectează în cutii metalice închise care după proiecţie vor fi evacuate;

- la orice oprire a aparatelor de proiecţie acestea trebuiesc scoase de sub tensiune.

### Art.3.19. În cabina de proiecţie se interzice :

- - fumatul şi folosirea focului deschis sub orice formă;

- - utilizarea radiatoarelor, reşourilor sau a oricăror mijloace de încălzire locală improvizate;

- -accesul persoanelor neautorizate;

- - păstrarea materialelor, obiectelor care nu aparţin inventarului strict necesar.

- Art. 3.20. În sălile unde proiecţia filmelor se face cu aparate portabile se vor respecta următoarele:

- amplasarea aparatelor de proiecţie se face astfel încât să nu blocheze căile de acces şi evacuare din încăpere;

- cablurile de alimentare cu energie electrică nu trebuie să constituie obiecte de împiedicare a evacuării rapide a utilizatorilor;

- se vor numi responsabili din cadrul persoanelor care vizionează expunerea pentru a asigura conectarea luminii electrice, îndepărtarea draperiilor etc, în vederea evacuării utilizatorilor,în condiţii de siguranţă, în caz de evenimente deosebite.

- Art. 3.21. Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua următoarele măsuri :

- conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;

- pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere ;

- se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;

- traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător , potrvit prevederilor STAS 297/2 şi SR ISO 6309;

- controlul şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;

- stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor (persoane şi bunuri materiale) în caz de incendiu;

- în caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de  evacuare al sălii;

- pentru sălile de spectacol, cluburi, expoziţii prevăzute cu inscripţii luminoase “IEŞIRE” poziţionate deasupra uşilor de evacuare se vor asigura păstrarea acestora în locurile precizate prin proiect şi iluminarea lor corespunzătoare;

- periodic se vor efectua exerciţii de evacuare potrivit planului stabilit;

- Art. 3.22. Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori a altor obloane care să blocheze ferestrele sălilor de cursuri atunci când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă prezenţa acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a securităţii  încăperilor respective se vor prevedea dispozitive pentru deblocarea lor în caz de necesitate.

- Art.3.23. Pentru sălile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate cu scene amenajate, se vor respecta în exploatare şi măsurile specifice acestora.

- Muzee, expoziţii

- Art. 3.24. În sălile de expunere se va urmări asigurarea în exploatare a urmatoarelor:

- instalaţiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine şi panouri să fie realizate şi menţinute în exploatare  conform prevederilor normelor tehnice de specialitate;

- standurile cu exponate să fie amplasate şi realizate în aşa fel încăt să se menţină permanent libere căile de evacuare şi de circulaţie destinate publicului ;

- circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzătoare (săgeţi), începând cu uşa de intrare  în sălile de expunere până la ieşirea din acestea;  circulaţia vizitatorilor se va face numai într-un singur sens şi va fi dirijată de către personalul de  supraveghere, instruit special în acest scop;

- întocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum şi a exponatelor, (în primul rând a celor cu cea mai mare  valoare, precizând  locurile de depozitare, personalul de supraveghere etc.);  pentru obiectele voluminoase ce  nu se pot evacua, se prevăd prelate care în caz de incendiu vor fi  umezite cu apă înainte de aşezarea lor pe obiectele ce  urmează să fie protejate de acţiunea apei şi a focului;

- asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atât la intrare, pentru  a nu introduce substanţe inflamabile în muzeu, cât şi pe  tot timpul vizionării sălilor;

- neutilizarea  pentru  încălzire a sobelor metalice  sau a altor sisteme de încălzire cu foc deschis sau suprafeţe incandescente;

- asigurarea intre elementele sistemelor de încălzire si obiectele de  artă şi documentele de valoare combustibile expuse, a unor spaţii de siguranţă de minimum 1,00 m;

- în  muzeele de literatură, documentele  prevăzute cu sigilii de ceară şi cele scrise pe diferite  pergamente, vor fi expuse în vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior şi aşezate la distanţe corespunzătoare faţă de  sursele de căldură din vecinatate;

- reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu  se efectuează în sălile de expunere, ci în încăperi separate si amenajate corespunzator reglementărilor, prevăzute cu instalaţii electrice  corespunzătoare şi dotate cu mobilierul necesar (mese îmbrăcate cu tablă, dulapuri metalice pentru păstrarea  substanţelor toxice etc.);

- la muzeele de artă, instalarea  stelajelor şi a vitrinelor pe care sunt expuse ţesături,  costume, cusături etc. se face la  distanţă de cel puţin 0,50 cm faţă de elementele de încălzire centrală  şi sobele  cu acumulare de căldură şi de cel putin 1,00 m faţă de sobele  fără acumulare de căldură;

- atunci când se curăţă pardoselile din materiale combustibile  (duşumea, parchet, etc. ) cu lichide inflamabile şi/sau ceară, se  întrerupe focul în sobe şi se aerisesc încăperile până la evacuarea totală a gazelor şi uscarea pardoselii. Se interzice curăţarea costumelor, stofelor etc. cu substanţe inflamabile în interiorul sălilor de expuneri.

- Art. 3.25. În atelierele de restaurare a  obiectelor, se vor aplica următoarele reguli şi măsuri specifice:

- pe mesele de lucru din atelierele de pictură, ceramică, sculptură, foto, mobilier, textile etc. ale muzeelor de artă, vopselele şi soluţiile inflamabile se vor păstra  în cantităţi cât mai mici (care să nu depăşească 100 ml), iar în spaţiul atelierelor se păstrează numai obiectele care  sunt în execuţie, evitându-se  astfel aglomerarea  materialelor care nu sunt strict necesare;

- cârpele îmbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanţi etc., folosite la curăţarea pensulelor, tablourilor, sculpturilor etc. vor fi strânse în cutii metalice închise şi evacuate  din ateliere după terminarea lucrului.

- Art. 3.26. La atelierele unde se restaurează ţesături, cusături etc. se menţine permanent curăţenia, înlăturându-se scamele şi deşeurile care pot  da naştere la incendii, iar fiarele de călcat vor fi ţinute  pe suporţi izolaţi atât în timpul folosirii, cât şi după scoaterea lor din priză.

- Curăţarea costumelor, cusăturilor etc. cu neofalină sau benzină este admisă numai în încăperi separate, in care  nu există surse  de foc deschis,          asigurându-se aerisirea completă a încăperii, iar lichidele folosite vor fi introduse  numai in cantităţile limitate pentru o zi de lucru şi  păstrate în vase închise.

- Art. 3.27.	O atenţie deosebită se va acorda depozitării materialelor combustibile necesare restaurărilor, colectării şi evacuării deşeurilor, precum şi folosirii focului deschis, atunci când  operaţiile de restaurare nu pot fi executate fără aceste elemente.

- Art. 3.28. Depozitarea obiectelor de artă  se va realiza în următoarele condiţii:

- se va evita depozitarea obiectelor şi a documentelor  muzeale în clădiri şi în încăperi situate în apropierea atelierelor de prelucrarea a materialelor combustibile, a locurilor unde se lucrează cu foc deschis  sau a depozitelor cu substanţe combustibile lichide;

- pentru sistemele de încălzire şi ale iluminatului electric se vor lua aceleaşi măsuri ca la sălile de expuneri,  acordându-se atenţie deosebită aerisirii depozitelor şi păstrării temperaturii în raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale depozitate;

- prin amplasarea rafturilor în depozite se vor asigura culoarele  de acces, circulatie şi intervenţie necesare, care în permanenţă trebuie să fie libere, interzicându-se cu desăvîrşire aglomerarea obiectelor şi a documentelor în rafturi sau aglomerarea rafturilor în depozite;

- în interiorul depozitelor este interzis cu desăvârşire fumatul si folosirea focului deschis, precum şi păstrarea lichidelor combustibile.

- Clădiri administrative

- Art. 3.29. Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.

- Art. 3.30. Se interzice amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale în casele de scari, sub rampele scarilor.

- Art.3.31. În clădirile administrative pot fi păstrate pentru curăţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totală de maxim 25 l.

- Art. 3.32. Curaţirea pardoselii (parchet, duşumele, mochete etc) cu benzină, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisă.

- Aceasta operaţiune de curăţire se poate face cu materiale special destinate, numai la lumina zilei, cu respectarea instrucţiunilor precizate de producător a prevederilor din capitolul 2 din prezentele norme şi a următoarelor reguli şi măsuri:

- interzicerea fumatului şi a oricăror lucrări cu foc deschis pe toată perioada desfăşurării activităţii;

- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice şi întreruperea  iluminatului electric, precum şi a utilizării gazelor naturale ori lichefiate;

- asigurarea ventilării necesare.

- Art.3.33. Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, reşouri, fiare de călcat etc) în birouri, spaţii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive şi alte încăperi din aceste clădiri, precum şi aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări, chibrituri, sau golirea scrumierelor în coşuri pentru colectat deşeuri de hârtie.

### Case universitare şi case de cultură

- Art. 3.34. În încăperile, spaţiile, compartimentele aferente caselor universitare şi caselor de cultură se vor asigura măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu, limitându-se la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor cu potenţial de aprindere a acestora.

- Art. 3.35. Se va urmări cu stricteţe aplicarea regulilor şi măsurilor specifice de ordine interioară p.s.i.

- Art.3.36. Căile de acces şi evacuare din clădiri se menţin permanent în stare liberă pentru a putea fi utilizate în caz de incendiu.

- Este strict interzisă depozitarea pe acestea a mobilierului, elementelor de decor şi recuzită, precum şi a altor materiale, deşeuri etc.

- Art. 3.37. În casele universitare şi casele de cultură care au săli aglomerate cu scene amenajate se vor respecta în exploatare următoarele reguli şi măsuri:

- instalaţia electrică se utilizează conform programului stabilit de către conducerea unităţii împreună cu tehnicianul de specialitate. Programul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu circuitele care se acţionează înainte de începerea spectacolului, între acte, în timpul spectacolului şi după terminarea lui, evitându-se suprasolicitarea instalaţiei.

- nu se admit nici un fel de improvizaţii în instalaţiile electrice, iar acţionarea acesteia, precum şi a aparatajului electric şi electronic se face numai de către electricieni de serviciu anume angajaţi;

- proiectoarele se amplasează faţă de elementele combustibile din sală la distanţe indicate de tehnicieni (în raport cu puterea radiaţiei calorice recomandându-se întreruperi periodice pentru răcire), iar conectările cablurilor pentru aparatele aferente filmărilor directe din sală se fac numai în exteriorul acesteia;

- la terminarea spectacolelor şi repetiţiilor, instalaţia electrică a sălii se scoate de sub tensiune, cu excepţia circuitelor care alimentează iluminatul obişnuit, strict necesar şi cel de siguranţă;

- toate corpurile de iluminat din scenă vor avea plase metalice de protecţie, iar după terminarea programului cele mobile vor fi scoase din scenă;

- corpurile de iluminat din scenă şi fose se amplasează la distanţă de minim 1 m fata de materialele combustibile (perdele, draperii, cortină, decoruri, recuzită etc), iar dacă în mod justificat aceste materiale sunt la distanţe mai mici, se protejează cu materiale incombustibile pe o porţiune care să depăşească cu minim 0,5 m pe  toate laturile suprafaţa corpului de iluminat;

- pe tot timpul spectacolelor şi al repetiţiilor se asigură supravegherea permanentă a orgii de lumini, de către personal numit în acest scop;

- în scene se introduc numai decorurile şi recuzita necesară pentru repetiţia din ziua respectivă;

- între decoruri şi pereţii scenei se asigură distanţe de minim 1 m faţă de reflectoare, corpuri de iluminat, tablouri, doze etc;

- fumatul în scenă se admite numai atunci când textul şi acţiunea spectacolului o cer, asigurându-se în această situaţie scrumiere amplasate corespunzător atât în scenă cât şi la intrările şi ieşirile din scenă (minim 1,5 m fata de draperii, cortine, materiale combustibile);

- când subiectul spectacolului reclamă focuri, lumânări sau explozii pe scena, acestea se vor simula pe cât posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore, utilizându-se numai în condiţii deosebite cloratul de potasiu şi folosirea focului deschis; dacă totuşi acest lucru este absolut necesar se vor lua măsuri de siguranţă pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de izbucnire a incendiului;

- se interzice introducerea în scenă sub orice formă a lichidelor inflamabile;

- materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform reglementărilor în vigoare;

- toate trecerile, culoarele, intrările şi ieşirile buzunarelor laterale ale scenei, în care se ţin decorurile pentru spectacolele următoare, trebuie menţinute libere;

- după terminarea spectacolelor toate decorurile, recuzita şi costumele se depozitează în magaziile pentru astfel de destinaţii, nepermiţându-se depozitarea sub scenă, în fose, pe platforme, a diferitelor materiale sau decoruri;

- în cabinele de coafură, perucherie, masaj şi în cabinele artiştilor se pot folosi lichide inflamabile (eter, uleiuri, vaseline, grime) numai în cantităţile strict necesare, dacă se păstrează în vase de sticlă bine închise şi aşezate în sertare şi dulapuri;

- se interzice folosirea focului deschis şi a fumatului pe timpul efectuării operaţiilor de grimaj în cabinele artistilor (dacă în compoziţia acestora intra substanţe inflamabile);

- toate deşeurile de vată şi hârtie îmbibate cu grime, uleiuri, eteruri se colectează în cutii speciale prevăzute cu capac şi se evacuează zilnic, după terminarea programului.

### Art. 3.38. În depozitele de costume se au în vedere următoarele:

- - folosirea aparatelor electrice de încălzit, a maşinilor de călcat, reşourilor, radiatoarelor etc.,  a fumatului şi a focului deschis este interzisă;

- - curăţirea obiectelor de garderoba prin utilizarea lichidelor inflamabile se face numai în afara depozitelor, în locuri ferite de surse de căldură, scântei etc;

- Art. 3.39. La magaziile şi depozitul pentru recuzită se asigură următoarele:

- decorurile şi recuzita se păstrează pe grupe, asigurându-se accese, circulaţii şi căi de evacuare libere care să permită intervenţia operativă în caz de incendiu;

- depozitarea decorurilor se face astfel încât să se păstreze o distanţă de cel puţin 0,30 m faţă de tablourile şi dozele electrice şi minim 0,50 m faţă de corpurile de iluminat;

- corpurile de iluminat se prevăd cu globuri de protecţie şi grătare împotriva loviturilor;

- se interzice utilizarea instalaţiilor electrice improvizate ori folosirea lămpilor portative. Se pot folosi lanterne cu baterii (acumulatori).

- Art.3.40. La terminarea programului de lucru toate spaţiile, încăperile şi locurile din casele universitare şi casele de cultură în care a avut acces publicul se controlează de către personalul cu atribuţiuni în acest domeniu, pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor surse de aprindere sau focare de ardere.

- Cu acest prilej se vor scoate de sub tensiune instalaţiile şi echipamentele electrice a căror funcţionare nu este necesară pe timpul întreruperii activităţii.

- Art.3.41. Echipele de intervenţie în caz de incendiu se instruiesc privind cunoaşterea şi punerea operativă în aplicare a măsurilor de evacuare, salvare şi stingere cuprinse în planurile de intervenţie.

- Cămine pentru copii preşcolari, elevi, studenţi şi case de copii

- Art. 3.42. În camerele căminelor pentru elevi, studenţi şi copii preşcolari precum şi în cele ale caselor de copii este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum  şi a altor consumatori de energie electrica (maşini de călcat, fierbătoare etc.) fără aprobarea scrisă a administraţiei şi fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor înscrise în instucţiunile de apărare împotrva incendiilor. Extrase din aceste instrucţiuni vor conţine şi regulile de utilizare pecizate de producător; ele se afişează la locurile de utilizare a aparatelor respective.

- Art. 3.43. Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragaze, cuptoare cu microunde, reşouri etc.) este permisă numai în încăperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spălarea, uscarea şi călcarea îmbrăcămintei se face în spaţii special amenajate.

- Art.3.44. În încăperile destinate spălării, uscării şi călcării îmbracămintei este interzisă depozitarea articolelor şi substanţelor care depăşesc o şarjă, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi deconectate de la sursa de energie electrică.

- Art.3.45. În încăperile în care încălzirea se face cu sobe, arderea focului se va întrerupe înainte de accesul copiilor preşcolari, elevilor ori studenţilor. Uşile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum şi robinetele instalaţiilor de gaze se amplasează în exteriorul încăperilor, dacă în acestea se desfăşoară activităţi cu preşcolari.

- Este interzis să se aprindă focul cu benzină, petrol sau alte lichide inflamabile.

- Art.3.46. Pe holuri şi culoare se pot amplasa scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări şi chibrituri, dacă se păstrează o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de draperii şi perdele.

- Art. 3.47. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în încăperile căminelor pentru  cazarea elevilor şi copiilor preşcolari. În încăperile în care sunt cazaţi studenţi sau alţi utilizatori care fumează se asigură scrumiere, iar resturile de ţigări şi chibrituri se colectează în locuri special destinate, pe holuri, culoare, interzicându-se aruncarea acestora în coşurile din camere pentru colectarea deşeurilor de hârtie.

- Art.3.48. În clădirile cu destinaţia cămine (case ) pentru copii, elevi, studenţi se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit improvizaţii şi modificări faţă de proiect la aceste instalaţii. Orice lucrări de întreţinere, reparaţii se execută numai de către persoane calificate.

- Art.3.49. Nu se admit pe căile de evacuare uşi false, oglinzi, draperii, precum şi materiale sau mobilier care să contribuie la derutarea, împiedicarea sau blocarea evacuării utilizatorilor. De asemenea sunt interzise amenajarea de boxe sub rampele de scări.

- Amplasarea paturilor în dormitoare, a meselor şi scaunelor în cantine se va face astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

- Art.3.50. Se interzice încuierea uşilor de pe căile de evacuare, chiar şi în condiţiile în care, în clădire există şi alte trasee accesibile evacuării. Deasupra uşilor pentru evacuarea spre exterior din casele de scări şi pe culoare se vor afişa indicatoare care să marcheze ieşirea spre exterior.

- Pentru fiecare nivel din clădiri se vor întocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilităţii acestora se vor executa exerciţii periodice de evacuare.

- Art.3.51. În aceste categorii de clădiri este interzisă depozitarea lichidelor combustibile iar jucăriile şi alte obiecte ori materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate.

- Art.3.52. Este interzisa curăţarea duşumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de mobilier şi dotare cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, în încăperi în care este focul aprins, se fumează, ori există condiţii care ar putea conduce la producerea unor incendii. Păstrarea substanţelor pentru curăţenie, dezinfectare, deratizare, dezinsecţie, precum şi a lichidelor combustibile se face în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, în afara spaţiilor şi încăperilor din aceste clădiri.

- Art.3.53. În poduri, magazii, arhive, depozite şi alte locuri cu pericol de incendiu sau încadrate în risc mijlociu şi mare de incendiu se va interzice iluminarea cu flacară deschisă (lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol, facle etc).

- Se interzice utilizarea lucrărilor cu foc deschis în încăperi, în prezenţa copiilor de vârstă şcolară şi preşcolară. Aceste lucrări se executa numai pe baza de “permis de lucru cu foc” sub supravegherea persoanelor autorizate şi cu luarea măsurilor ce se impun pentru executarea unor astfel de lucrări.

- Art.3.54. Se vor asigura  măsuri pentru interzicerea accesului copiilor în încăperile destinate pentru prepararea hranei, în depozite, magazii, poduri, subsoluri tehnice, pivniţe, precum şi în alte spaţii şi locuri în care aceştia ar putea provoca incendii.

- Art.3.55. Administraţiile căminelor pentru copii preşcolari, elevi, studenţi şi a caselor de copii pot stabili, în raport de specificul lor şi alte restricţii reguli şi măsuri, privind prevenirea şi stingerea incendiilor, pe care  pentru aplicare, le supun aprobării conducerilor instituţiilor respective.

- Art.3.56. În încăperile în care se desfăşoară activităţi de spălare, uscare şi călcare a lenjeriei şi a altor materiale textile se vor asigura următoarele reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

- utilajele echipamentele instalaţiile şi aparatelor folosite pentru spălare se curăţă în permanenţă de eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe organele de mişcare ale acestora (axe, valţuri, cilidri, lagăre, cuve etc); curăţirea se face de către personal calificat şi autorizat în acest scop;

- înainte de introducerea în maşină a produselor textile pentru spălat, acestea se vor examina pentru înlăturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui surse de iniţiere a unor incendii;

- se interzice depozitarea în încăperile de lucru a articolelor şi produselor textile pentru spălat, curăţat, călcat care depăşesc cantităţi mai mari decât pentru o sarjă;

- lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de munca, nu se admit cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru;

- este interzisă montarea pe maşini a salterelor de pornire-oprire, acestea se vor monta pe stelaje metalice la o distanţă de cel puţin 2,5 m de maşini;

- la operaţiunile de apretat, impregnat cu maşini care folosesc substanţe inflamabile sau explozibile se verifică zilnic modul de funcţionare a instalaţiei de ventilare, iar în aceste încăperi este strict interzisă utilizarea focului deschis şi a fumatului. Canalele de evacuare a gazelor vor fi curăţate periodic respectându-se cu stricteţe graficele de realizare a acestor lucrări;

- uscătoarele şi ventilatoarele se curăţa zilnic de scamă, praf ;

- părţile lemnoase din camerele de uscare se tratează cu materiale ignifuge potrivit prevederilor reglementărilor specifice;

- la maşinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandrele şi alte utilaje încălzite cu abur sau rezistenţa electrică se verifică - ca după terminarea lucrului – să nu rămână nici un fel de produse textile;

- materialele scoase de la uscat nu trebuie să depăşească temperatura de 70°C;

- înaintea începerii operaţiunilor de călcat se verifică starea tehnică a maşinilor electrice de călcat, stecherelor, cordoanelor, fişelor, iar pe timpul întreruperii călcatului fiarele de călcat se aşează numai pe suporturi special construite din materiale incombustibile;

- la călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intra fibre sintetice, care nu permit o temperatura ridicată cordoanele vor fi prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj, pentru diverse tipuri de materiale;

- la introducerea şi scoaterea din priză se va mânui fişa (stecherul) fierului de calcat fără a se trage de cordon;

- la terminarea lucrului maşinile de călcat şi presingurile vor fi deconectate de la sursele de curent electric;

- se interzice părăsirea locului de muncă la terminarea programului, înainte de efectuarea următoarelor operaţiuni:

- - oprirea tuturor maşinilor ;

# - evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţirea locului de

- muncă;

# - deconectarea de la priză a tuturor aparatelor electrice

- din încăperi.

- Ateliere şi laboratoare pentru lucrări practice

- Art. 3.57. Elevii şi studenţii, precum şi personalul nou angajat, transferat ori detaşat din alte unităţi, înainte de începerea activităţii în atelierele şi laboratoarele de lucrări practice vor fi instruiţi în scopul însuşirii, respectării şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestor locuri de muncă.

- Şeful de laborator sau atelier răspunde de însuşirea, respectarea şi alicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitatae.

- Art. 3.58. Este interzisă exploatarea aparatelor, utilajelor, echipamentelor şi a instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ, pentru scurgerea electricităţii statice, precum şi a celor cu instalaţii de punere la pământ incomplete, defecte sau a caror priză de pământ nu are rezistenţa corespunzătoare, potrivit reglementărilor, specificată în buletinele de măsurători.

- Art. 3.59. Se interzice folosirea îmbrăcăminţii de corp confecţionată din mătase, fibre sintetice sau alte materiale care se încarcă cu electricitate statică, în laboratoarele şi atelierele unde sunt posibile acumulări de gaze, vapori sau pulberi combustibile.

- Art. 3.60. Se interzice introducerea de materiale combustibile şi lichide inflamabile (unsori, lubrifianţi, eteruri, benzina, motorină etc.) în laboratore, în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.

- Art. 3.61. La locurile de activitate din aceste încăperi se afişează instrucţiuni şi reguli specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi după caz, la intrarea în ateliere şi laboratoare precum şi în interiorul acestora se vor inscripţiona şi monta indicatoare avertizoare de pericol.

- Art.3.62. În atelierele şi laboratoarele cu pericol de incendiu (cu risc mediu şi mare de incendiu) se interzice intrarea persoanelor care nu lucrează în aceste încăperi. Totodată în aceste încăperi nu este permis accesul cu ţigări, chibrituri ori alte surse de foc.

- Art. 3.63. La începerea lucrărilor laborantul care intra primul în încăperea de lucru, înainte de aprindere a luminii trebuie să se convingă că atmosfera din încăperea respectivă nu prezintă pericol de explozie. În cazul constatării prin miros a prezenţei gazelor sau vaporilor va lua măsuri de înlăturare şi remediere a cauzei care a provocat emanaţia de gaze sau vapori. Lucrul în încăperea respectivă se va face numai după aerisirea acesteia. Acolo unde există posibilităţi, după caz, se vor lua probe cu aparate speciale de măsura şi control.

- Art. 3.64. După terminarea lucrului responsabilul fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla dacă :

      - sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;

      - sunt închise bine buteliile de gaze;

      - aparatele electrice sunt scoase din priză;

      - ventilaţia este în bună stare de funcţionare;

      - focurile şi alte surse de căldură sunt închise;

      - deşeurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi curăţate;

      - sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze naturale sau GPL.

- Art. 3.65. Nu este permisă lăsarea în laborator, pe utilaje, aparate, mese de lucru a îmbrăcăminţii sau a altor obiecte care nu fac parte din inventarul laboratorului sau al atelierului.

- La încetarea programului, dupa efectuarea controlului precizat în normă, se încuie uşile şi se predau cheile (prevăzute cu marca de recunoaştere), la locul stabilit.

- Art. 3.66. Se interzice demontarea aparatelor de măsurat presiunea, debitul,   temperatura şi alţi parametri, înainte ca acestea să fie izolate de circuit.

- Dacă se constată scurgeri de gaze în laborator se asigură următoarele :

      - se sting toate becurile de gaze;

      - se întrerupe curentul electric, menţinându-se în funcţiune numai instalaţia de ventilaţie;

      - se deschid toate ferestrele încăperii;

      - se controlează dacă sunt închise toate robinetele de alimentare cu gaze a becurilor;

      - se opreşte alimentarea cu gaze, verificându-se etanşeitatea conductelor, flanşelor, furtunurilor flexibile de la becuri şi alte aparate de consum, înlăturându-se cu operativitate defectele constatate;

      - se aeriseşte încăperea până la îndepărtarea completă a gazelor

- Art. 3.67. În încăperile şi spaţiile de lucru ale laboratoarelor şi ale atelierelor de lucrări practice sunt interzise:

                - spălarea pardoselii cu bezină, white-spirt, petrol, eter sau alte lichide inflamabile;

                - uscarea obiectelor umede ori pătate cu produse inflamabile pe calorifere, conducte de abur sau alte surse de căldură;

                - lăsarea meselor de lucru sau a pardoselilor necurăţate de podusele care s-au scurs pe ele în timpul lucrului ori după terminarea experienţelor, lucrărilor şi programului de lucru;

                - stocarea pe mese sau rafturi a reactivilor inflamabili în cantităţi mai mari decât cele pentru necesarul probelor aflate în lucru;

                - amenajarea unor dulăpioare din lemn sau alte materiale combustibile amplasate sub mesele de lucru din laboratoare;

                - păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline sau reziduuri din acestea, precum şi a compuşilor organo-metalici.Aceste produse se păstreză în containere speciale,executate din tabla şi prevăzute cu umplutură minerală (chiselgur,alumină etc);

                - spălarea hainelor de protecţie (halate,şalopete etc) sau a cârpelor cu produse inflamabile;

                - efectuarea oricăror operaţiuni sau  lucrări în timp ce becurile de gaz sunt aprinse dacă funcţionarea acestora nu se impune.

- Art. 3.68. Se interzice blocarea ferestrelor laboratoarelor şi atelierelor cu mobilă, rafturi, diferite aparate, materiale,cărţi etc. care să împiedice posibilitatea deschiderii rapide a ferestrelor pentru aerisire.

- Art. 3.69. Se interzice blocarea căilor de acces la duşurile de apă în caz de incendiu aflate pe direcţia căilor de evacuare din încăperile laboratoarelor.

- Art. 3.70. Personalul  laboratoarelor şi atelierelor trebuie să cunoască mijloacele de alarmare în caz de incendiu, precum şi codul de alarmare. Se interzice cu desăvârşire accesul persoanelor străine în aceste încăperi, fără însoţitori.

- Art. 3.71. La instalaţiile aparatele şi utilajele  folosite la lucrări cu substanţe inflamabile se va urmări ca:

-   echipamentul să fie de tip etanş, chiar şi atunci când se lucrează sub nişă;

-  toate piesele componente ale acestor instalaţii şi aparate să fie bine fixate în cleme, dispozitive de îmbinare şi legătură pentru a-şi păstra echilibrul şi poziţia prevăzute prin proiect şi instrucţiunile de exploatare, neadmiţându-se improvizaţii sau modificări care să conducă la exploatarea în nesiguranţă;

-  să fie interzisă utilizarea aparaturii de laborator realizată din materiale care reacţionează cu substanţele reactive folosite în experienţe şi lucrări de laborator, dacă acestea pot da naştere la produşi explozivi;

-  sub vasele care conţin lichide inflamabile să se amplaseze tăvi pentru a colecta, în caz de avarie, întreg conţinutul  vasului;

-   înainte de începerea lucrului la nişă cu produse inflamabile, să se pună în funcţiune instalaţia de ventilare, observându-se dacă sistemul de evacuare a gazeor din plafonul nişei este deschis;

-   să se asigure o bună ventilare a nişei, pentru preîntâmpinarea formării de amestecuri explozive;

-   la nişă să se lucreaze numai cu ferestrele ghilotină închise, lăsându-se deschis un anumit interval pentru realizarea tirajului de aer; intervenţiile strict necesare în interiorul nişei să se fac pe cât posibil numai prin deschiderea ferestrei mobile;

- . să se interzică vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor vase prin legarea lor la acest canal.

- Art. 3.72. Aprinderea becurilor de gaz se face respectând principiul gaz pe flacară, astfel:

- se ţine sursa de foc necesară aprinderii becului de gaz, la       gura acestuia;

- se deschide încet robinetul de pe racordul conductei de gaz;

- se reglează flacară becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;

- în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior, se închide imediat robinetul de pe racord.

- Art. 3.73. Este interzisă utilizarea furtunurilor becurilor de gaze defecte sau cu gradul de uzură depăşit.

- La ambele capete de racord ale furtunului (la stuţul de alimentare şi la becul arzător) se folosesc coliere metalice.

- Art. 3.74. Buteliile folosite în laborator trebuie să fie aşezate în locuri sigure şi asigurate pentru a nu se răsturna pe timpul lucrului.

- Art. 3.75. Încălzirea buteliilor, în scopul grăbirii evaporării conţinutului lor, se va face prin acoperirea cu cârpe înmuiate în apă caldă sau prin aşezarea lor într-o baie de apă cu temperatura maximă a apei de 40ºC .

- Se interzice încălzirea buteliilor cu gaze comprimate, cu foc deschis sau cu abur.

- Art. 3.76. Periodic se va controla obligatoriu etanşeitatea buteliilor sub presiune, precum şi a recipientelor cu substanţe inflamabile pentru înlăturarea oricăror deficiente, după ce în prealabil au fost scoase din încăpere.

- Art. 3.77. Se va evita, pe cât posibil, vărsarea produselor inflamabile la locurile de muncă sau spargerea vaselor şi sticlelor care conţin astfel de produse. În cazul producerii unor astfel de incidente se vor asigura următoarele reguli şi măsuri:

-  se sting imediat toate becurile de gaz şi se întrerupe încălzitorul electric;

-   se închid uşile şi se deschid ferestrele;

-  se şterge cu o cârpă produsul vărsat storcându-se cârpa într-un vas care va fi acoperit imediat;

-  se revine la situaţia de lucru numai dacă se constată prin miros dispariţia completă a gazelor din încăperea respectivă.

- Art. 3.78. Încălzirea lichidelor combustibile, distilarea lor, precum şi evacuarea reziduurilor de distilare se face numai cu respectarea instrucţiunilor tehnologice specifice acestor activităţi.

- Art. 3.79. Depozitarea substanţelor chimice se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale acestora, astfel încât dacă accidental intră în contact să nu producă reacţii care pot determina izbucnirea unor incendii.

- Art. 3.80. Se va asigura menţinerea în buna stare a etichetelor pe toate vasele şi sticlele în care sunt păstrate substanţele şi produsele chimice.

- Art. 3.81. Ambalajele din carton, hârtie, lemn, polistiren, plastic şi alte materiale combustibile vor fi scoase imediat din încăperi după preluarea produselor, substanţelor şi aparaturii din acestea.

- Art. 3.82. Pentru deschiderea vaselor, butoaielor, recipientelor în care sunt ambalate materiale inflamabile sau explozibile nu se vor folosi scule care prin ciocnire pot produce scântei.

- Pe furtunurile care conţin gaze inflamabile se vor utiliza numai ramificaţii metalice fixate de stative, interzicându-se ramificaţiile din sticle sau alte materiale casante care în timpul operaţiunilor de lucru pot fi sparte.

- Art. 3.83. Se interzice blocarea cu aparate, mobilier, haine, halate etc a surselor de apa, a duşurilor din laboratoare, precum şi a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Art. 3.84. Se interzice lăsarea instalaţiilor, aparatelor, utilajelor în funcţiune, fără supraveghere.

- Echipamente de calcul electronic

- Art. 3.85. În încăperile în care se găsesc echipamente de calcul electronic se va asigura respectarea următoarelor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:

- limitarea materialelor combustibile şi înlăturarea cu operativitate a eventualelor surse potenţiale de incendiu;

- se recomandă dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (C0) sau greu combustibile (clasa C1,C2 de combustibilitate);

- produsele de construcţii utilizate pentru finisaje la pereţi şi plafoane false vor fi incombustibile, admiţându-se pentru pardoseala specială (tip estradă) plăci demontabile greu combustibile (clasa C1,C2);

- se interzice introducerea unor materiale combustibile, cu excepţia celor strict necesare desfăşurării activităţii - rechizite pentru un schimb de lucru;

- se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;

- este interzisă folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, fără aprobarea scrisă a organelor de conducere şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- se va controla şi asigura buna funcţionare a instalaţiei electrice, neadmiţându-se nici un fel de improvizaţii;

- în locurile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în încăpere.

- Art. 3.86. La trecerea prin pereţi a canalelor de ventilare, conductelor şi cablurilor electrice, golurile din pereţi vor fi etanşate cu materiale incombustibile, asigurăndu-se rezistenţa la foc egală cu cea a peretelui.

- Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor trebuie realizate din materiale incombustibile .

- Art. 3.87. Sub pardoseala falsă nu se vor folosi prize, doze de derivaţie şi nu se vor executa îmbinări de cabluri. Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie trebuie să fie de tip etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală.

- Art. 3.88. În pardoselile înalte tip estradă panourile uşor demontabile, amplasate în zone cu aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, astfel încât spaţiul de sub pardoseala să fie usor accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu, vor fi întreţinute corespunzător. Aceste panouri vor fi marcate vizibil.

- Art. 3.89. La terminarea programului de lucru se deconecteză de la reţea toate echipamentele de calcul electronic.

- Art. 3.90. Executarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparaţii se realizează numai de către personal specializat, cu calificare în domeniu.

- Art. 3.91. În planurile de intervenţie se vor stabili regulile, măsurile şi responsabilităţile privind salvarea şi evacuarea utilizatorilor (bunuri şi persoane), precum şi cele pentru stingere (funcţie de produsele folosite la stingere), precizându-se ordinea operaţiunilor care se execută, inclusiv interdicţiile pentru stingere, bunurile şi materialele care se evacuează, cele care se protejază şi mijloacele utilizate.

- Depozite, magazii, arhive

- Art. 3.92. În încăperile depozitelor, magaziilor şi arhivelor  pe lângă regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor precizate la cap.2 se vor respecta următoarele:

      - depozitarea produselor, materialelor şi bunurilor se face în funcţie de caracteristicile fizico-chimice şi reacţia acestora cu produsele de stingere, evitându-se pericolul apariţiei şi propagării incendiului;

      - la introducerea în depozite sau magazii a diverselor produse se va stabili clasa de periculozitate în care se încadrează pentru a se depozita corespunzător;

      - se va asigura menţinerea compartimentărilor precizate prin proiect, orice modificări se pot face numai pe baza unor documentaţii tehnice elaborate potrivit reglementărilor specifice;

      - produsele inflamabile se depozitează în locuri special amenajate, marcate corespunzător şi în cantităţile precizate prin proiect;

      - produsele textile şi alte materiale combustibile se depozitează la distanţe de cel puţin 1,00 m faţă de surse de căldură (atunci când acestea există şi sunt stabilite prin proiect);

      - hârtia, cărţile, documentele de arhivă se depozitează în stive sau rafturi, asigurându-se spaţii, culoare pentru intervenţie în caz de incendiu;

      - la depozitarea hârtiei, documentelor de arhivă în rafturi sau stive se vor asigura distanţe faţă de corpurile de iluminat şi alte instalaţii, potrivit reglementărilor tehnice;

      - deşeurile de hârtie, ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se vor îndepărta zilnic din spaţiile de depozitare.

- Art. 3.93. Este strict interzis accesul persoanelor străine neînsoţite în depozite, magazii şi arhive.

- Art. 3.94. Sulful se păstrează în recipienţi ferit de contactul cu oxigenul, iar la manipulare se va evita producerea de pulbere pentru a nu intra în contact cu oxigenul (poate produce explozie).

- Negrul de fum se păstrează în vase ermetic închise ferite de orice sursa de oxigen şi/sau foc deschis.

- Art. 3.95. Se interzice depozitarea în magazii, depozite, arhive  a buteliilor de gaze petroliere lichefiate sau a recipientelor de oxigen, precum şi a unor cantităţi de carbid mai mari 150 kg (în compartimente special amenajate).

- Art. 3.96. Vopselele şi lacurile se păstrează în încăperi separate, fără umezeală, menţinându-se pe cât posibil o temperatură de 7-20ºC, ferite de razele solare, acizi şi alte emanaţii de gaze.

- Art. 3.97. Corpurile de iluminat incandescente din depozite, arhive, magazii se protejează cu globuri de protecţe, iar atunci când prin natura activităţii există posibilitatea de a fi lovite, se vor monta şi apărători de protecţie.

- Art. 3.98. Este interzisă executarea în aceste încăperi a lucrărilor care utilizează focul deschis (suduri, lipituri etc). Atunci când nu pot fi evitate aceste lucrări se execută, sunt admise  numai pe baza permisului de lucru cu foc.

- Art. 3.99. Se va asigura menţinerea permanent libere a spaţiilor de siguranţă, precum şi a celor destinate circulaţiei, intervenţiei şi evacuării în caz de incendiu, conform planului de depozitare.

- Art. 3.100. Se interzice fumatul in depozite, magazii, arhive.

- Art. 3.101. La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din depozite, arhive, magazii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează sistemele şi instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor.

- Edituri, poligrafii, multiplicări, legătorii şi cartonaje

- Art. 3.102.  În punctele sau spaţiile de lucru amenajate pentru prelucrare sau spălare prin utilizarea lichidelor combustibile (solvenţi volatili), trebuie asigurate instalaţii mecanice locale de exhaustare, iar instalaţiile electrice vor corespunde pericolului (riscului) de incendiu şi mediului respectiv.

- Art. 3.103. În punctele şi locurile de lucru în care se degajă vapori corozivi se vor asigura măsuri pentru funcţionarea instalaţiei de ventilare mecanică, iar celelalte instalaţii utilitare vor fi exploatate conform prevederilor reglementărilor specifice.

- Art. 3.104.  În atelierele de gravat unde se lucrează în atmosfera corozivă datorită prezentei acidului azotic se asigură respectarea următoarelor reguli şi măsuri:

                - operaţiile de lucru se vor executa numai cu instalaţia de ventilare în funcţiune;

                - petrolul şi diluantul folosit pentru curăţarea plăcilor de zinc se vor păstra în atelier numai în cantităţile necesare pentru o zi de lucru;

                - rumeguşul necesar procesului de lucru se păstrează în cantităţile strict necesare schimbului de lucru, fiind evacuate în exterior deşeurile şi cantităţile rămase nefolosite la terminarea programului de lucru ;

                - acidul azotic se păstrează în damigene de sticle sau vase de plumb, în încăperi separate în care nu se depozitează alte produse şi materiale. Damigenele se aşează pe un singur nivel numai pe pardoseli sau suporturi antiacide, neadmiţându-se suprapunerea acestora;

                - toluenul şi benzina utilizate pentru curaţirea diferitelor piese se păstrează în bidoane metalice închise ermetic, ferite de surse de căldură şi în cantităţi care să nu depaşească cantităţile necesare unui schimb de lucru;

                - vasele în care se păstrează asfaltul sau şerlacul necesare unui schimb de lucru se păstrează la distanţa de minim 2m faţă de orice sursă de foc sau căldură.

- Art. 3.105.Cantităţile mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru (solvenţi volatili, asfalt sau şerlac etc.), se păstrează în bidoane metalice închise ermetic, ferite de surse de căldura, în încăperi compartimentate prin pereţi şi planşee rezistente la foc, faţă de alte spaţii de producţie sau publice, având golurile din pereţi protejate cu uşi rezistente la foc, conform reglementărilor specifice.

- Art. 3.106. La ateliere monofoto şi textoprint se utilizează numai lămpi de perete tip cameră obscură cu carcase matalice, iar filmele se păstrează în dulapuri metalice, în cantităţile stabilite de conducere.

- Art. 3.107. În ateliere de închis forme şi matriţe, spălarea formelor cu solvenţi volatili se face numai pe elementele destinate închiderii formelor.

- Uleiul pentru presele de matriţat se aduce în ateliere numai în cantităţile necesare pentru maşinile la care se face schimbul de ulei.

- Se interzice depozitarea produselor inflamabile şi combustibile pe piesele de matriţat sau pe mesele auxiliare acestora, care sunt încălzite electric.

- Art. 3.108. În atelierele de rotative cărţi, spălarea cu solvenţi volatili a cilindrilor maşinilor se face numai în cutii cu capac metalic, în locuri ferite de influenţa surselor de căldură, a instalaţiilor electrice neprotejate corespunzător etc.

- Art. 3.109. Materialele de lipit clişee preparate cu solvenţi volatili se păstrează în dulapuri metalice, diluarea lor se face în afara atelierelor în spaţii special amenajate, iar la locurile de producţie se utilizează numai cantităţile necesare unui schimb de lucru.

- Art. 3.110. Aparatele de pulverizat din atelierele de imprimate vor fi utilizate numai dacă au condensatori antiparaziţi (pentru anularea scânteielor), iar în cazul retuşărilor cu eter sau alte produse inflamabile se respectă prevederile specifice.

- Art. 3.111. În atelierele de copiat, multiplicat şi pentru prepararea plăcilor şi a tiparelor de probă, montajele de filme se protejează de surse de căldură, iar după terminarea timpului de lucrului se predă arhivei pentru depozitarea în dulapuri metalice.

- Art. 3.112. La atelierele de climatizare a hârtiei, în care încălzirea aerului se face cu aeroterme, se vor asigura următoarele măsuri:

            - nu se depozitează materiale inflamabile pe gura de vizitare a rezistenţelor electrice, ori în tubulaturile de evacuare a aerului cald;

            - capacul de vizitare a rezistenţelor electrice va fi deschis numai pentru efectuarea controalelor şi reviziilor periodice, după care capacul se menţine în poziţie închisă;

            - rezistenţele electrice vor fi folosite numai cu instalaţia de ventilare în funcţiune;

            - temperatura din atelier se controlează zilnic, luându-se măsuri pentru a nu se depăşi limita permisă pentru echipamentul şi instalaţiile electrice;

            - în locurile unde nu este asigurat personal permanent pentru supraveghere, pornirea şi oprirea aerotermelor se face automat cu acţionarea unor dispozitive corespunzătoare.

- Art. 3.113. Lichidele inflamabile provenite de la operaţiile efectuate în ateliere de cromare şi recuperat cupru, galvano, gravură şi şlef se colectează în bidoane pentru a fi recuperate, interzicându-se deversarea acestora la canalizările publice.

- Art. 3.114. Operaţiunile de tranzvazare a cernelii se vor executa în locuri prevăzute cu tăvi pentru reţinerea eventualelor scurgeri luându-se măsuri pentru răspândirea acestora pe pardoseală. Gurile de absorbţie ale instalaţiei de exhaustare se amplasează în imediata apropiere a jgheaburilor de cerneala ale maşinilor de tipar.

- Art. 3.115. În atelierele de legătorie şi cartonaje se vor respecta următoarele reguli:

      - depozitarea lucrărilor în curs de execuţie se va face la o distanţă de cel puţin 1,00 m faţă de maşini;

      - eliminarea pe cât posibil a ştraifurilor de la maşinile de tăiat şi transportarea lor în locurile de colectare pe măsură ce acestea sunt produse;

      - evitarea supraîncărcării motoarelor de la maşinile de ascuţit cuţite, curăţarea zilnică de impurităţi a benzilor transportoare ale maşinilor de uscat blocuri, a prafului depus pe electrozii maşinilor de uscat şi pe filtrul de aer al generatoarelor;

      - încălzitul cleiului se recomandă a se face în afara atelierului de legătorie şi cartonaje, în încăperi special destinate,

      - nu este permisă aşezarea sau păstrarea materialelor de producţie şi a deşeurilor de fabricaţie în spaţiile de siguranţă prevăzute pentru reostate, cazane pentru încălzitul cleiului etc;

      - este strict interzisă introducerea în maşinile de uscat cărţi a altor materiale şi produse bune conducătoare de electricitate care pot provoca scânteii electrice, scurtcircuite etc;

- Art. 3.116. La prepararea cernelurilor se asigură următoarele măsuri:

          - operaţiile de diluare a cernelurilor cu toluen, benzină, spirt şi alte produse se face în încăperi special amenajate, în care esta interzis fumatul, focul deschis înlăturându-se şi prezenţa altor surse de temperatură sau posibilităţi de producere a unor scântei, care pot iniţia incendii;

          - vasele în care se spală cutiile şi bidoanele de cerneluri goale vor fi prevăzute cu capac, iar cârpele îmbibate cu cerneluri se vor colecta în cutii metalice închise, care la terminarea programului se vor evacua în locuri special amenajate;

          - în încăperile de preparare a cernelurilor se vor aduce numai cantităţile de solvenţi necesare pentru un schimb de lucru, vasele respective fiind prevăzute cu capace ermetice;

          - în încăperile de preparare a cernelurilor se interzice depozitarea materialelor care nu intra în procesul de fabricaţie.

- Art. 3.117. În atelierele unde se execută legătorii de artă se introduc cantităţi de toluen şi latex necesare numai pentru un schimb de lucru, asigurându-se păstrarea acestora în vase închise aşezate la distanţă de minim 1,50 m faţă de sursele de căldură şi aparatele electrice.

- Art. 3.118. La adoptarea şi utilizarea unor noi tehnologii şi echipamente, se vor respecta prevederile normei în măsura compatibilităţii acestora cu regulile şi măsurile de exploatare privind siguranţa la foc precizată de producător, precum şi a instrucţiunilor specifice emise şi aprobate de conducerea unităţii.

- Spaţii de alimentaţie publică aferente unităţilor de învăţământ

- Art. 3.119. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în spaţiile de cazare şi alimentaţie publică se va asigura respectarea următoarelor reguli şi măsuri:

      - fiecare încăpere în care este permis fumatul se dotează cu scrumiere care se amplasează faţă de perdele şi draperii la cel puţin 1,50 m distanţă;

      - înainte de utilizare se verifică starea de funcţionare a instalaţiilor utilitare (încălzire, electrice, ventilare, climatizare, gaze etc.) înlăturându-se operativ defecţiunile care ar putea genera incendiu;

      - în fiecare camera se vor pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii clare privind posibilităţile de alarmare, alertare,  evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care aceştia trebuie să acţioneze în caz de incendiu;

      - se vor asigura condiţii de evacuare în siguranţă a persoanelor.

- Art. 3.120. În oficiile şi spaţiile destinate preparării hranei, precum şi în cele tehnice se asigură :

                - verificarea şi menţinerea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite;

                - interzicerea funcţionarii fără supraveghere a sistemelor, instalaţiilor şi aparatelor din dotarea acestor funcţiuni, precum şi folosirea lor cu defecţiuni care pot provoca incendii şi/sau explozii.

- Art. 3.121. În unităţile de alimentaţie publică unde este permis fumatul, se vor asigura scrumiere de masă şi pe holuri, scrumiere cu picior, în număr suficient, amplasate la o distanţă de cel puţin 1,50 m de perdele, draperii, exponate etc.

- În aceste unităţi de alimentaţie publică sunt interzise următoarele:

      - folosirea focului deschis fără supraveghere (sobe de gătit, aragaze, reşouri, etc.);

      - păstrarea produselor inflamabile în spaţiile de depozitare a alimentelor sau a altor categorii de materiale combustibile;

      - folosirea pentru iluminat a lumânărilor, flaclelor, chibriturilor, lămpilor cu petrol, etc.

- Art. 3.122. Lângă maşinile de gătit alimentate cu gaze naturale sau GPL se vor afişa instrucţiuni de exploatare a gazelor şi utilajelor respective.

- Art. 3.123. Maşinile de gătit se vor dota cu hote prevăzute cu sisteme de protecţie corespunzătoare. Tubulaturile şi hotele din dotarea maşinilor de gătit, grătarelor pentru fript, cuptoarelor pentru copt, etc. vor fi curăţate şi degresate cel puţin săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.

- Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.

- Art. 3.124. În bucătării, oficii, laboratoare etc. se interzice:

          - pregătirea direct pe plită a diverselor preparate, astfel încât să poată prezenta pericol de incendiu;

          - prelingerea grăsimilor pe plita din tăvi sau vase umplute peste limită ori datorită manipulării necorespunzătoare a acestora;

          - păstrarea produselor alimentare în cantităţi mai mari decât strictul necesar preparării culinare din ziua respectivă.

- Art. 3.125. Revizia, întreţinerea ori repararea instalaţiilor frigorifice, electrice, gaze şi ventilare se face numai de personal autorizat şi instruit privind regulile şi măsurile de p.s.i. care se asigură în exploatare.

- Art. 3.126. La terminarea programului de lucru se efectuează următoarele operaţiuni:

      - se întrerupe alimentarea cu energie (electrică, gaze, abur etc.) a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor;

      - se verifică dacă sunt închise toate robinetele de gaz de pe conducte şi recipiente;

      - se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii şi se curaţă locul de muncă;

      - se sting luminile, rămânând în funcţiune instalaţia de iluminat de siguranţă;

      - se verifică siguranţa căilor de acces, intervenţie şi evacuare din încăperile respective;

      - se predau cheile la locurile stabilite de conducerea unităţii.

- Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto, de sudură şi tăiere a metalelor, precum şi alte funcţiuni

- Art. 3.127. La atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se iau următoarele măsuri:

          - se introduce numai numărul de autovehicole prevăzut în proiect, în funcţie de nevoile tehnologice şi în condiţiile corespunzătoare evacuării rapide a acestora;

          - între autovehicole trebuie să se respecte spaţiile minime impuse de procesul tehnologic respectiv;

          - degresarea, curăţarea şi spălarea pieselor în atelierele de întreţinere se va face numai în băi cu o soluţie de sodă caustică încălzită. Petrolul lampant sau benzina se pot folosi numai în cantităţi mici la spălarea pieselor şi numai în băi speciale, prevăzute cu capace si amenajate în locuri fără pericol de incendiu. Băile care folosesc cantităţi mari trebuie amplasate în încăperi separate, respectându-se cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice (interzicerea fumatului, a sudurii, lipirii, tăierii, a folosirii lămpilor de benzină etc.) şi care au asigurată o bună aerisire   ( hote de aspiraţie montate deasupra băii, instalaţii mecanice de ventilare etc.);

          - deşeurile combustibile (uleiuri, unguenţi etc.), provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate în revizie sau reparaţii, vor fi colectate în vase speciale acoperite cu capac, care vor fi evacuate din atelier;

          - cârpele îmbibate cu ulei, unsori etc. se vor colecta în cutii metalice care, la sfârşitul zilei de lucru se vor evacua în locurile stabilite şi amenajate pentru aceasta. Scurgerile de lichide combustibile de pe pardoseli se absorb cu nisip care se adună şi se evacuează din atelier;

          - este interzis a se depozita în interiorul atelierelor de întreţinere şi reparaţii auto bidoane care conţin carbid, vopsele sau diluanţi, cauciucuri, cherestea şi în general, orice material combustibil;

          - efectuarea lucrărilor de sudură la autovehicole este admisă numai după înlăturarea uleiului şi curăţarea pieselor, iar operaţia de sudură a rezervorului de benzină se poate face numai după purjarea acestuia cu aburi, apă caldă etc;

          - înainte de a se introduce autovehiculele în ateliere se scoate combustibilul din rezervoare, depozitându-se în afara atelierului şi se desfac legăturile la bornele acumulatoarelor;

          - este interzisă folosirea canistrelor necorespunzătoare pentru benzină (fără capac etanş, nerezistente, uzate sau din material plastic );

          - mijloacele de stingere din dotarea atelierului se menţin în stare de funcţionare, iar pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor se întocmeşte planul de evacuare cu indicarea precisă a operaţiilor ce trebuie efectuate şi a utilajelor ce vor fi folosite în acest scop, asigurându-se mijloacele de tractare necesare;

          - pentru evacuare, autovehiculele se menţin cu anvelopele umflate, cu excepţia celor la care reparaţiile impun demontarea roţilor.

- Art. 3.128. În clădirile şi spaţiile închise destinate parcării autovehiculelor este obligatorie respectarea capacităţii maxime simultane stabilită în funcţie de gradul de rezistenţă la foc a construcţiei şi de tipul autovehiculelor, având în vedere şi următoarele:

      - sistemele de ventilare şi aerisire natural-organizată sau mecanică prevăzute pentru evacuarea noxelor, trebuie menţinute în bună stare de funcţionare;

      - iluminarea se realizează electric, cu instalaţii adecvate, iar lămpile electrice portative vor fi cu grătar de protecţie; cablul de alimentare nu va fi aşezat pe căile de acces şi circulaţie;

      - instalaţiile de încălzire centrală cu apă caldă, abur sau aer cald vor fi întreţinute în stare de funcţionare corespunzătoare. Încălzirea cu sobe cu acumulare de căldură este admisă numai în parcajele cu capacitatea de cel mult cinci autocamioane sau zece autoturisme, caz în care, uşiţele de alimentare a sobelor trebuie situate în exteriorul parcajului;

      - în interiorul parcajelor nu este admisă utilizarea sobelor metalice, a reşourilor electrice în construcţie obişnuită (neprotejate) sau cu improvizaţii, precum şi executarea operaţiilor de vopsitorie ori spălare cu lichide combustibile;

      - este interzisă introducerea în parcaje a autovehiculelor atunci când:

                - sunt încărcate cu materiale explozive, lichide combustibile sau uşor inflamabile, ori gaze petroliere lichefiate sau comprimate;

                - au rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu capace lipsă sau neetanşe;

                - prezintă scurgeri de combustibil;

                - au motoarele şi ţevile de eşapament supraîncălzite sau fără tobe de eşapament;

                - au instalaţia electrică defectă.

      - în interiorul parcajelor închise nu este permisă păstrarea de bidoane cu combustibili lichizi, lubrifianţi sau alte materiale combustibile, precum şi depozitarea, chiar temporară, a altor obiecte sau materiale care nu fac parte din inventarul parcajelor sau autovehiculelor;

      - alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto se face numai în locurile special amenajate conform reglementărilor tehnice;

- în cazul scurgerii carburanţilor sau a lubrifianţilor pe pardoseala parcajului, petele se vor acoperi imediat cu nisip care, după îmbibare va fi evacuat în exterior, în locuri ce nu prezintă pericol de incendiu;

- este interzisă deversarea reziduurilor combustibile lichide direct în reţelele publice de canalizare, aceasta fiind admisă prin intermediul căminelor de separare;

- cârpele, câlţii şi alte materiale textile folosite la curăţarea, ştergerea mâinilor sau a unor piese care sunt îmbibate cu carburanţi sau ulei vor fi depuse în lăzi metalice prevăzute cu capace de închidere şi evacuate la sfărşitul zilei de lucru în locuri stabilite pentru acest scop;

- acumulatoarele autovehiculelor se încarcă numai la instalaţiile special amenajate în încăperi separate;

- folosirea focului deschis, precum şi a lămpilor cu benzină, faclelor etc. pentru încălzirea motorului în interiorul parcajelor închise este interzisă;

- folosirea benzinei şi petrolului pentru curăţirea pardoselilor, mâinilor, îmbrăcămintei sau a pieselor în parcaje închise, este interzisă;

- aşezarea autovehiculelor în parcaje se va face astfel încât să se păstreze spaţii libere între ele şi faţă de pereţi,precum şi o evacuare rapidă în caz de incendiu, marcându-se pe pardoseală atât spaţiile pentru parcare,cât şi cele libere necesare circulaţiei şi evecuării;

- întocmirea planului de evacuare, cu indicarea precisă a operaţiilor ce trebuie efectuate în caz de incendiu şi a mijloacelor ce vor fi folosite, afişat în locuri vizibile şi prelucrat cu personalul;

- platformele exterioare de parcare se întreţin în perfectă stare de curăţenie;

- parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezintă curgeri de combustibil, precum  şi utilizarea focului deschis pentru încălzirea motoarelor sau în vederea menţinerii în stare caldă a motoarelor autovehiculelor sunt interzise.

- Art. 3.129. La staţiile de compresoare de aer se au în vedere următoarele:

            - compresoarele şi aparatele de măsură şi control aferente trebuie să permită supravegherea fără dificultaţi;

            - aparatele de măsură şi control vor fi bine luminate, iar parametrii de funcţionare limită marcaţi vizibil (presiune, temperatură);

            - este strict interzisă exploatarea unor instalaţii având aparatură de masură şi control defectă;

            - prizele de aer proaspăt pentru alimentarea compresoarelor, vor fi ferite de surse de gaze combustibile sau de vapori inflamabili;

            - este interzisă dezgheţarea conductelor de aer cu surse de căldură cu foc deschis, iar legarea la pământ a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor de comprimare a aerului se verifică şi se menţin permanent în funcţiune;

            - este interzisă amplasarea conductelor din reţeaua de aer comprimat în apropierea focurilor deschise sau a surselor de căldură.

- Art. 3.130. Amenajarea şi exploatarea staţiilor pentru baterii de acumulatoare se realizează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice de specialitate, în funcţie de tipul şi caracteristicile elementelor care se formează sau încarcă (baterii de acumulatoare acide, alcaline, nichel-cadmiu, etc.), având în vedere următoarele:

      - asigurarea în exploatare a măsurilor corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu stabilită, iar atunci când aceasta este categoria “A” (pericol de explozie), se interzice instalarea în încăperea acumulatoarelor a aparatelor care pot produce arcuri sau scântei electrice capabile să aprindă amestecurile explozive (întreruptoare, comutatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) care nu sunt în construcţie antiexplozivă;

- conexiunile electrice la bateriile de acumulatoare se realizează cu bare metalice neizolate sau cu conductoare cu izolaţia rezistenta la umiditate şi la electrolit (în cazul acumulatoarelor acide se recomandă cuprul iar în cazul acumulatoarelor alcaline, oţelul sau cuprul placat cu nichel şi aliaje similare);

- conductele neizolate se vopsesc cu lac rezistent la electrolit sau se ung cu vaselină;

- legăturile electrice la acumulatoarele fixe se execută prin sudare;

- se interzice efectuarea conexiunilor electrice deasupra acumulatoarelor neetanşe şi se va evita, pe cât posibil, montarea conductelor electrice deasupra acestora;

- trecerile elementelor instalaţiei electrice prin pereţii de compartimentare ai încăperii staţiei de baterii de acumulatoare faţă de restul construcţiei, se etanşează cu materiale izolante rezistente la foc, umezeală şi coroziune;

- este interzisă montarea (temporară sau definitivă) în încăperi comune sau cu ventilare comună, a bateriilor de acumulatoare cu plumb, acid sulfuric si a bateriilor de acumulatoare alcaline cu nichel-cadmiu. Fac excepţie bateriile de acumulatoare formate din elemente etanşe;

- bateriile de acumulatoare cu elemente capsulate (fără întreţinere) se pot amplasa în încăperi uscate, într-un dulap sau într-o nişa prevăzută cu ventilare natural-organizată sau mecanică, după caz luându-se măsuri de prevenire a incendiului, adecvate;

- redresoarele se vor afla în afara încăperii de încărcare a acumulatoarelor;

- se menţine în funcţiune blocajul dintre pornirea instalaţiei de ventilare mecanică şi sursele de curent continuu, astfel încât acestea să nu poată fi alimentate decât după intrarea in funcţiune a instalaţiei de ventilare, iar oprirea instalaţiei de ventilare va fi semnalizată automat personalului;

- se menţine în funcţiune sistemul de oprire automată a alimentării redresoarelor, în cazul în care:

- - se opreşte oricare dintre ventilatoare;

- - debitul sau presiunea din conducta de refulare a instalaţiei de ventilare scade sub valoarea calculată.

- 	schema distribuţiei electrice şi de interblocare va fi afişată, iar la intrarea în fiecare schimb se va verifica funcţionarea corectă a instalaţiei de interblocare. În cazul defectării ei nu se permite încărcarea acumulatoarelor;

- se recomandă ca încărcarea acumulatoarelor să se facă cu reglaj automat al tensiunii şi curentului;

- circuitul de alimentare nu va fi pus în funcţiune decât după introducerea fişei cordonului în priza respectivă şi legarea celuilalt capăt al cablului la bornele bateriei de acumulatoare;

- pentru fiecare tip de baterie de acumulatoare se vor afişa instrucţiunile de încărcare şi întreţinere, conform indicaţiilor întreprinderii furnizoare;

- corpurile de iluminat din camera de încărcare acumulatoare (de tip corespunzător mediului), vor fi montate la cel puţin 1,00 m distanţă de acumulatoare şi la 0,50 m de tavan;

- dozele vor fi instalate, pe cât posibil, în exteriorul încăperii de încărcare a acumulatoarelor şi a încăperii tampon de acces în ea;

- când exită instalaţie de ventilare mecanică aceasta va trebui să menţină în depresiune, încăperea de încărcare a acumulatoarelor şi în suprapresiune, încăperea tampon;

- prin ventilarea natural-organizată, se va asigura evacuarea continuă a hidrogenului degajat, iar golurile permanent deschise prevăzute în acest scop la partea superioară a încăperii, vor fi protejate împotriva obturării lor de către păsări, insecte etc. şi vor fi verificate periodic;

- se interzice obturarea sau reducerea secţiunii gurilor şi a tubulaturii de aspiraţie şi de evacuare a aerului;

- încăperile pentru acumulatoare vor fi încălzite numai central, cu apă, abur sau aer cald, corpurile de încălzire statice şi conductele vor fi în execuţie complet sudată, flanşele si ventilele montându-se în afara încăperii. Corpurile de încălzire se dispun astfel încât  să se asigure încălzirea cât mai uniformă a acumulatoarelor, păstrând distanţa minimă de cel puţin 0,80 m faţă de acestea, iar în cazul încălzirii cu aer cald, ventilatorul şi bateria (aeroterma) se vor monta în afara încăperii de încărcare a acumulatoarelor;

- se interzice instalarea radiatoarelor electrice în încăperea de încărcare a acumulatoarelor şi în tamponul acesteia;

- pe uşile încăperii de încărcat acumulatoare şi în interiorul acesteia se vor monta indicatoarele de interzicere :”NU INTRA CU FOC”; FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS STRICT INTERZISE”;

- în interiorul încăperii de încărcat acumulatoare  nu se vor păstra damigene cu acid sau materiale combustibile;

- introducerea electrovehiculelor în încăperea de încărcare prin intermediul surselor proprii de tractare, care produc scântei, este interzisă. În acest caz maneta controlerului se va bloca în poziţia “O” înainte de a se introduce electrovehicolul în camera de încărcare;

- se interzice încărcarea acumulatoarelor direct pe autovehicule în garaje.

- Art. 3.131. La atelierele şi laboratoarele foto se respectă, în principal, următoarele măsuri:

      - montarea de cutii sau tăvi metalice pentru captarea resturilor de materiale incandescente;

      - unde se lucrează cu colodiu la prepararea plăcilor, pe timpul operaţiilor se va înlătura orice sursă de foc deschis sau scântei;

      - instalaţia electrică la mesele de lucru realizate din lemn, va fi executată pe plăci izolatoare;

      - toţi transformatorii electrici de 220/24 V vor fi acoperiţi cu capace de tablă, având orificii de aerisire;

      - în laboratoarele foto, abajururile lămpilor vor fi confecţionate din materiale incombustibile;

      - asigurarea bunei funcţionări a ventilării în timpul lucrului;

      - interzicerea aşezării materialelor şi substanţelor combustibile, precum şi a lichidelor inflamabile în apropierea proiectoarelor şi a reflectoarelor;

      - în locurile unde se fac operaţiuni de copiat şi retuş, în timpul manipulării filmelor şi al montajelor se vor lua măsuri de protejare a lor faţă de surse cu foc deschis.

- Art. 3.132. La atelierele de vopsitorie şi finisaj se respectă, în principal, următoarele:

          - instalaţiile electrice de forţă şi lumină vor fi executate cu respectarea strictă a normelor în vigoare, corespunzător riscului de incendiu stabilit;

          - evacuarea gazelor din ateliere se va asigura printr-un sistem de evacuare a aerului viciat şi de introducere a aerului proaspăt, independent de ventilarea altor ateliere;

          - încăperile de pulverizare a lacurilor pe bază de nitroceluloză vor avea obligatoriu o ventilare separată de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice;

          - sistemul de ventilare va fi pus obligatoriu în funcţiune cu cca. 10 minute înaintea începerii lucrului şi se va menţine în funcţiune cca.15 minute după terminarea programului de lucru, iar când se defectează sistemul de ventilare lucrul va fi întrerupt, utilajele scoase de sub tensiune, iar activitatea reluându-se numai după remedierea defecţiunii;

          - ventilatoarele aferente atelierelor de vopsitorie vor fi corespunzătoare pentru mediu exploziv stabilit;

          - depozitarea materialelor de lăcuire se va asigura numai în încăperile special amenajate, izolate faţă de alte spaţii conform normelor în vigoare şi avându-se grijă ca întăritorul şi grundul activ să se depoziteze separat de lacul poliesteric (care se poate depozita împreună cu acceleratorul);

          - cantitatea totala de materiale şi substanţe de lăcuire admisă în atelier va fi egală cu cel mult necesarul pentru un schimb de lucru;

          - toate materialele şi substanţele de lăcuire vor fi ferite de expunerea la acţiunile razelor solare, iar geamurile ferestrelor de la încăperile unde se folosesc asemenea materiale se vor vopsi cu vopsea albă;

          - transportul materialelor de lăcuit în vase deschise este strict interzis, urmând a se face în recipienţi metalici sau din materiale neexpuse spargerii, iar imediat după golire recipienţii vor fi evacuaţi din atelier în locuri special destinate spălării şi depozitării;

          - atunci când se schimbă felul materialului de lăcuire utilizat, toate instalaţiile şi utilajele de preparare, aplicare, uscare, ventilare etc. vor fi în prealabil curăţate de orice depuneri interioare;

          - materialul lemnos în curs de prelucrare va fi stivuit în mod ordonat în locurile stabilite şi marcate (pe cărucioare, palete, platforme, pardoseală etc.);

          - zilnic la terminarea programului de lucru al ultimului schimb se va face curăţarea utilajelor şi a atelierelor;

          - personalul acestor ateliere va purta încălţăminte şi îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, care va fi menţinută curată;

          - se interzice intrarea muncitorilor în ateliere cu brichete, chibrituri sau alte obiecte similare;

          - prepararea materialelor de lăcuit se va face în încăperi separate de restul atelierelor şi cu cel puţin o uşă de acces direct în exterior;

          - acolo unde lăcuirea se face prin pulverizare, cabinele respective vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu perdele de apă şi filtru umed, iar pulverizarea se va face numai cu ajtorul aerului comprimat, în prealabil curăţat de impurităţi prin filtre, interzicându-se cu desăvârşire folosirea oxigenului sau a altor gaze (în cazul pulverizării nitrolacului la cald, aerul comprimat va fi încălzit la temperatura de cel mult +50ºC);

          - unde există uscătorii, acestea vor funcţiona numai pe bază de registre cu aburi sau apă supraîncălzită, prevăzute în mod obligatoriu cu aparate de control a temperaturii şi cu sistem de semnalizare a eventualelor depăşiri ale limitelor admise.

- Săli şi arene de competiţii sportive

- Art. 3.133. În aceste încăperi şi spaţii se vor asigura măsuri şi reguli de reducere la minim a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a materialelor combustibile care se introduc în acestea şi care constituie densitate de sarcină termică mobilă de incendiu.

- Art. 3.134. Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis atât în sălile de competiţie sportivă cât şi în spaţiile aferente acestora (depozite, magazii, subsoluri, poduri etc.).

- Art. 3.135. Pentru sălile încadrate în categoria celor aglomerate se vor respecta măsurile şi regulile precizate la case universitare si case de cultura, iar pentru anexele şi utilitaţile aferente, cele precizate la cladiri administrative.

- Art. 3.136. Pentru stadioane şi arene în aer liber se are în vedere respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice.

###### CAPITOLUL 4

###### METODE ŞI PROCEDURI PENTRU IDENTIFICAREA ŞI      EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU

- Identificarea riscului de incendiu

- Art. 4.1. Constituind unul din criteriile de performanţă al cerinţei de calitate a construcţiilor “siguranţa la foc”, riscul de incendiu trebuie în primul rând identificat şi  evaluat  corespunzător condiţiilor existente din spaţiile, încăperile, compartimentele şi clădirile sau instalaţiile analizate, funcţie de care se stabilesc măsurile corespunzătore de apărare împotriva incendiilor (anexele 2 – 5).

- Art. 4.2. Măsurile de apărare împotriva incendiilor ce se stabilesc, urmăresc limitarea, localizarea şi lichidarea incendiilor în cazul în care s-au produs, prin reducerea, neutralizarea şi pe cât posibil, eliminarea factorilor de risc potrivit prevederilor reglementarilor tehnice generale şi specifice fiecărui domeniu de activitate.

- Art. 4.3. Pentru identificarea şi determinarea riscului de incendiu în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, trebuie stabiliti şi luaţi în considerare factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza izbucnirea incendiilor (anexele 6 – 8).

- Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu vor avea la baza “Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu” emisă de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

- Art. 4.4. Principalii factori de determinare a riscului de incendiu ce se iau în considerare, sunt următorii:

- sarcinile termice şi densităţile sarcinior termice (din spaţiul, încaperea, compartimentul, clădirea, instalaţia analizată);

- clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie utilizate;

- clasele de periculozitate ale substanţelor, produselor, materialelor depozitate;

- sursele de aprindere existente;

- condiţiile (împrejurările) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea;

- măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi.

- Art. 4.5.  Sarcinile termice, densităţile sarcinilor termice, clasele de combustibilitate şi clasele de periculozitate se stabilesc şi determină în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice de specialitate.

- Art. 4.6. La stabilirea surselor de aprindere existente se are în vedere clasificarea acestora după natura lor, respectiv:

- cu flacără (foc deschis, foc închis);

- de natură termică (materiale, obiecte etc. incandescente, radiaţie termică etc.);

- de natură electrică (arcuri şi scântei electrice, electricitate statică, efect termic datorat electricităţii);

- de natură mecanică (scântei mecanice, frecări etc.);

- de natură atmosferică (trăznet, radiaţie solară);

- autoaprindere (de natură chimică, fizico-chimică, biologică);

- datorate exploziilor şi materialelor incendiare;

- indirecte (radiaţie incendiu, flamă a exploziei etc.).

- Art. 4.7. Împrejurările care pot genera şi/sau favoriza izbucnirea, dezvoltarea şi/sau propagarea incendiilor, de regulă, pot fi constituite din:

- instalaţii, echipamente şi aparate electrice defecte, improvizate sau cu improvizaţii;

- receptori electrici sub tensiune nesupravegheaţi;

- sisteme, instalaţii şi mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii sau nesupravegheate;

- contactul materialelor combustibile cu jarul, cenuşa sau scânteile provenite de la sistemele de incălzire;

- jocul copiilor cu focul;

- fumatul în locuri cu risc de incendiu;

- sudura, lipirea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

- reacţii chimice necontrolate urmate de incendiu;

- utilizarea sculelor, dispozitivelor, utilajelor şi a echipamentelor neadecvate, sau executarea operaţiunilor mecanice de polizare, rectificare, şlefuire etc. în medii periculoase;

- nerealizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a maşinilor, echipamentelor şi aparatelor cu piese în mişcare, conform graficelor stabilite;

- scurgeri de produse combustibile;

- defecţiuni tehnice la executarea lucrărilor de construcţii-montaj;

- defecţiuni tehnice în exploatare;

- nereguli organizatorice în exploatare;

- explozie urmată de incendiu;

- avarie sau accident tehnic urmate de incendiu;

- trăznet sau alte fenomene atmosferice naturale;

- acţiune intenţionată (arson) şi alte împrejurări.

- Art. 4.8. Acţiunile umane care pot influenţa producerea, dezvoltarea şi/sau propagarea incendiului, au în vedere:

- numărul de persoane;

- vârsta şi starea fizică a acestora;

- nivelul lor de instruire.

- Art. 4.9. În acţiunea de identificare a riscului de incendiu se pot avea în vedere şi nivelurile de performanţă ale construcţiei privind siguranţa la foc asigurată, fiabilitatea instalaţiilor şi a echipamentelor utilizate, nivelul de dotare cu mijloace tehnice destinate prevenirii şi stingerii incendiilor şi alţi factori.

- Nivele ale riscurilor de incendiu

- Art. 4.10. Nivelele riscurilor de incendiu în clădiri civile (publice), stabilite pe baza factorilor de risc conform prevederilor reglementărilor tehnice (pe zone, încăperi, compartimente şi clădiri), sunt următoarele:

- risc mare de incendiu, atunci când densitatea sarcinii termice este peste 840 Mj/mp sau  în care se utilizează ori depozitează materiale sau substanţe combustibile (depozite, arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme etc.);

- risc mijlociu de incendiu, atunci când densitatea sarcinii termice este cuprinsă între 420 Mj/mp şi 840 Mj/mp sau în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu preparări calde etc.);

- risc mic de incendiu, atunci când densitatea sarcinii termice este sub 420 Mj/mp şi sunt alte destinaţii (funcţiuni) decât cele menţionate la risc mare şi risc mijlociu.

- Art.  4.11.  În încăperile şi spaţiile clădirilor civile (publice) echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici.

- Art. 4.12. Nivelele riscurilor de incendiu în construcţiile de producţie şi/sau depozitare stabilite pe baza factorilor de risc conform prevederilor reglementărilor tehnice (pe zone, spatii, încăperi, compartimente şi construcţii), se exprimă prin categorii de pericol de incendiu astfel:

- risc foarte mare de incendiu, exprimat prin categoriile A si B de pericol de incendiu (posibilitati de incendiu şi/sau explozie volumetrică);

- risc mare de incendiu, exprimat prin categoria C de pericol de incendiu (posibilităţi de incendiu);

- risc mediu de incendiu, exprimat prin categoria D de pericol de incendiu (existenţa focului deschis sub orice formă, în absenţa substanţelor combustibile);

- risc mic  de incendiu, exprimat prin categoria E de pericol de incendiu (existenţa materialelor şi substanţelor incombustibile în stare rece sau a substanţelor combustibile în stare de umiditate înaintată, peste 80% sau lichide incombustibile în ambalaje combustibile).

- Art. 4.13.   Nivelul riscului de incendiu pentru întreaga clădire (construcţie, compartiment de incendiu) se consideră cel mai mare dintre riscurile existente care reprezintă minimum 30% din volumul acesteia.

Evaluarea riscurilor de incendiu

Art. 4.14. Prin evaluarea riscurilor de incendiu se estimează, cuantifică şi ierarhizează probabilitatea izbucnirii incendiilor şi principalele lor consecinţe, având în vedere agenţii care pot acţiona asupra construcţiilor, instalaţiilor şi a utilizatorilor în caz de incendiu (termici, chimici, electromagnetici şi/sau biologici), exprimaţi prin nivele de gravitate (0 – fără consecinţe, 1 – consecinţe minore,         2 – consecinţe semnificative, 3 – consecinţe grave, 4 – consecinţe foarte grave,     5 – consecinţe catastrofale).

Art.  4.15.  Estimarea posibilităţilor de izbucnire a incendiilor se realizează de către evaluatori, utilizând metode specifice de valorificare a băncilor de date avute la dispoziţie, sau atunci când acestea nu există prin estimări globale (improbabile, extrem de rare, rare, probabile, frecvente).

Art. 4.16. Cuantificarea posibilităţilor de izbucnire a incendiilor se materializează în  exprimarea numarului de evenimente produse în unitatea de timp (ore, ani etc.).

Art. 4.17.  Ierarhizarea riscurilor de incendiu în corelare cu probabilitatea producerii acestora conduce la stabilirea limitelor admise ale acestora în raport cu nivelele de performanta la foc asigurate, având în vedere importanţa construcţiei, instalaţiilor şi echipamentelor, natura şi valoarea pierderilor ce se pot produce în caz de incendiu, precum şi impactul asupra societăţii, economiei, mediului etc.

Din punctul de vedere al acceptabilităţii, riscurile pot fi acceptabile şi inacceptabile.

Metode de evaluare a riscurilor de incendiu

Art. 4.18.  Pentru evaluarea riscurilor de incendiu se pot utiliza metode matematice, analitice sau grafice, în mod independent sau în combinaţie.

Art. 4.19.  Evaluarea prin calcul matematic a riscului de incendiu  constă, în principal, în verificarea asigurării raportului subunitar dintre riscul de incendiu existent şi riscul de incendiu acceptat.

Art. 4.20.  Prin metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu sunt analizate disfuncţiile ce pot apare şi conduce la incendiu sau un eveniment urmat de incendiu.

- Art. 4.21. Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu constau în realizarea distinctă într-un sistem de coordonate (gravitate-probabilitate) a zonelor acceptabile şi neacceptabile cu risc de incendiu.

# Art. 4.22. Evaluarea, armonizarea şi reflectarea interdependenţei dintre nivelele de performanţă privind siguranţa la foc şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite şi necesare pentru contracararea riscurilor de incendiu se reflectă, de regulă, în scenarii de siguranţă la foc (anexa 12).

- Art. 4.23.   În toate situaţiile este obligatorie reducerea riscului de incendiu în condiţiile asigurării funcţionalităţii şi a nivelelor de performanţă prevăzute de reglementările tehnice.

Controlul şi gestionarea riscurilor de incendiu

Art. 4.24. Controlul riscurilor de incendiu trebuie asigurat permanent în exploatare, prin măsuri tehnice şi organizatorice ce se întreprind în scopul menţinerii nivelelor riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite

Priorităţile şi formele de acţiune utilizate se stabilesc în functie de condiţiile concrete din fiecare unitate, în principal, urmărind prevenirea riscurilor de incendiu şi stabilirea formelor şi măsurilor de control.

- Art. 4.25. Prevenirea riscurilor de incendiu trebuie asigurată prin reducerea sau, după caz, eliminarea factorilor determinanţi de risc şi măsuri tehnico-organizatorice.

- Art. 4.26. Stabilirea formelor şi a măsurilor de control al riscurilor de incendiu are în vedere:

- - examinarea sistemică şi calificată a factorilor determinanţi de risc;

- - precizarea regulilor şi a măsurilor de aparare împotriva incendiilor, a responsabilităţilor şi sarcinilor stabilite, precum şi cunoaşterea acestora de către utilizatori;

- - nominalizarea persoanelor cu atribuţii privind aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

- - asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi a personalului de intervenţie;

- - reidentificarea şi reevaluarea riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor analizate anterior.

- Art. 4.27. Atunci când sunt încheiate contracte de asigurare cu societăţi specializate, identificarea şi evaluarea riscului de incendiu se transferă în domeniul de activitate al  acestora.

Art. 4.28. Riscurile de incendiu identificate şi evaluate se gestionează  obligatoriu în unităţile respective, integrându-se în strategia de prevenire, limitare şi combatere a riscurilor de incendiu elaborată pentru exploatarea normala a unităţii şi în situaţia producerii unui incendiu.

Art. 4.29. Riscurile de incendiu, eficienţa măsurilor asigurate în raport cu rezultatele obţinute, precum şi deciziile ce se impun în caz de necesitate (gestionarea riscurilor de incendiu), se monitorizează corespunzator  posibilităţilor şi condiţiilor unităţii respective.

###### CAPITOLUL 5

- CRITERII DE DOTARE

- CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor

Art. 5.1. Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor se asigură, în funcţie de  destinaţie, tip de construcţie şi  vulnerabilitate la incendiu, potivit prevederilor reglementarilor tehnice de proiectare şi executare a construcţiilor şi instalatiilor, precum si a altor reglementări de specialitate.

Art. 5.2. În exploatare este obligatorie verificarea periodică şi întreţinerea corespunzatoare a instalaţiilor de semnalizare şi stingere cu care sunt echipate spaţile, construcţile, instalaţiile, utilajele şi echipamentele, astfel încât să se asigure funcţionarea acestora la parametrii proiectaţi, conform instrucţiunilor  întocmite de proiectant (potrivit normativelor de exploatare) şi producătorii de echipamente, precum şi ale anexei la prezentele norme (anexa 20).

Art. 5.3.	În scopul urmăririi în exploatare şi a stabilirii responsabilităţilor în cazul executării unor remedieri, revizii sau reparaţii curente la instalaţiile de semnalizare şi stingere a incendiilor, se va întocmi un registru în care să se înscrie următoarele date şi informaţii (conform anexa 21):

- tipul instalaţiei;

- data punerii în exploatare (în funcţiune);

- schema instalaţiei şi principalele componente;

- responsabilităţi privind exploatarea, verificările periodice, lucrările de întreţinere, remedieri si reparaţii curente.

Dotarea cu stingătoare şi aparate pentru stingerea incendiilor

Art. 5.4. Încăperile, spaţiile, construcţiile şi incintele se dotează cu stingătoare şi aparate pentru  stingerea incendiilor în funcţie de destinaţia, natura şi nivelul riscului de incendiu al acestora.

La alegerea tipului de stingător sau a altor aparate de stins incendii se are în vedere atât natura materialelor şi substantelor existente în spaţiul protejat, cât şi compatibilitatea produsului de stingere cu materialele care ard. În anexa nr.15 sunt prezentate compatibilitatile produselor de stingere, funcţie de tipurile de focare (clasa incendiului).

Art. 5.5.Clădirile se dotează cu stingătoare corespunzătoare claselor de incendiu din încăperile şi spaţile respective.

Pentru dotarea cu stingătoare portative se are în vedere asigurarea unui stingător de minimum 6 kg produs de stingere la o arie desfăşurată maximă de:

- 200 - 250 m2, în clădirile civile (publice);

-200m2,în spaţiile cu pericol de incendiu din categoriile D şi E de pericol de incendiu;

-150 m2, în spaţiile cu pericol de incendiu din categoriile A,B sau C de pericol de incendiu.

În toate situaţiile este obligatorie asigurarea a minimum două stingătoare portative pentru fiecare nivel al construcţiei sau, dupa caz, încăpere.

Art. 5.6. Stingătoarele portative trebuie să conţină produsul de stingere şi cantitatea  corespunzătoare destinaţiei  în spaţiul respectiv şi a  naturii (clasei) incendiului ( anexa 15 şi 16).

Art. 5.7. În spaţiile închise destinate  parcării autovehiculelor, se asigură cel puţin un stingător portabil P6 şi unul SM6 la fiecare 10 locuri de parcare.

Art. 5.8. În spaţiile şi încăperile cu risc mare de incendiu (parcaje, depozite, arhive etc.) cu aria mai mare de 500 m2 se prevăd şi stingătoare transportabile.

În încăperile în care se pot afla lichide combustibile se recomandă dotarea suplimentară cu un stingător transportabil de minimum 50 kg la fiecare 500 m2.

Art. 5.9. Normele de dotare diferenţiate în funcţie de destinaţia spaţiilor sunt precizate în anexa 17.

Art. 5.10. Incintele  precum şi spaţiile de producţie şi/sau depozitare se dotează, în funcţie de substanţele  utilizate şi condiţiile specifice, cu posturi (panouri, pichete) de incendiu având inventarul  indicat în anexa 19.

Dotarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei

Art. 5.11. Hidranţii de incendiu interiori se dotează cu accesoriile prevăzute  în completul Hi (anexa 18).    Se pot utiliza şi hidranţi interiori cu furtun semirigid şi presiune permanentă până la ţeava de refulare.

În funcţie de specificul spaţiilor protejate, hidranţii vor fi echipaţi cu ţevi de refulare cu robinet şi ajutaj reglabil (pulverizator).

Art. 5.12. Hidranţii de incendiu exteriori  de înaltă presiune ( la care intervenţia se poate asigura prin racordarea liniilor de furtun direct la hidranţii subterani sau după caz, supraterani), se doteaza conform completului He ( anexa 18). În cazuri deosebite şi hidranţii exteriori vor fi echipaţi cu ţevi de refulare cu robinet şi ajutaj reglabil (pulverizator).

Materialele prevăzute în completul He se păstrează, după caz, în cutii, dulapuri, cărucioare pentru furtun sau la serviciul de pompieri, astfel amplasate încât să se poată interveni operativ în caz de incendiu.

Art. 5.13. Instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori, vor fi dotate şi cu aparatura necesară verificării debitelor şi presiunilor din reţele ( manometre, debitmetre).

Art. 5.14. În cazurile particulare in care nu se recomandă utilizarea apei sub formă de jeturi sau când accesul în încăperile incendiate este greoi (depozite în subsoluri, tuneluri şi poduri de cabluri etc.), se recomandă dotarea cu moto, electro sau hidrogeneratoare de spumă cu coeficient mare de înfoiere.

Art. 5.15. Calculul cantităţilor necesare de substanţe pentru stingerea incendiilor şi a rezervelor din dotare se efectueaza conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Dotarea de rezervă

Art. 5.16. Pentru înlocuirea operativă  în caz de nevoie a  materialelor din dotare, atunci cand nu se încheie contracte de service cu societăţi specializate, după caz, unităţile vor avea asigurată următoarea rezervă minimă:

- 5% din cantitatea de furtun  existentă în dotarea instalaţiilor de hidranţi interiori şi/sau hidranţi exteriori, însă nu mai  puţin de 5 role a 20 m fiecare;

- 5%, ţevi de refulare, chei pentru hidranţi, garnituri şi alte accesorii;

- 50% din cantităţile de substanţe chimice necesare pentru încărcarea stingătoarelor portative şi transportabile cu spumă chimica sau mecanică;

- 10% din totalul stingătoarelor (portative si transportabile);

- 5-25% din totalul capetelor de sprinkler montate, calculată

separat pentru fiecare tip, dar nu mai puţin de 30 bucăţi   (procentul mai mare se asigură la un număr mai mic de capete montate);

- Atunci când instalaţia are capete de sprinklere cu rezistenţă la coroziune sau care declanşează la temperaturi mai mari de 90oC, rezerva acestora trebuie să fie egală cu numărul capetelor de sprinklere montate în sectorul cel mai mare.

- 2-5% din fiecare tip de capete de drencere montate, dar nu mai puţin de 10 bucăţi (procentul mai mare se asigură la un număr mai mic de capete montate);

- 10% din totalul elementelor fuzibile de declanşare automată folosite  la dispozitivele de protecţie la foc     ( dispozitivele de evacuare a fumului, a gazelor fierbinţi, clapetele antifoc, uşile sau obloanele  antifoc etc.);

- 5-25% din totalul de detectoare şi/sau butoane de semnalizarea incendiilor, dar nu mai puţin de 15 bucăţi din fiecare.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili

Art. 5.17. Constituirea serviciilor de pompieri este obligatorie în cazurile stabilite în reglementările tehnice de siguranţă la foc, corespunzător criteriilor minime de performanţă stabilite. În funcţie de fiecare situaţie în parte, conducătorii unităţilor hotărăsc constituirea  serviciului de pompieri civili, cu pompieri angajaţi sau voluntari.

Art. 5.18. Organizarea şi funcţionarea serviciului de pompieri civili se face pe baza criteriilor minime de performanţă stabilite de unităţile de pompieri militari (brigăzile şi grupurile judeţene) în a cărei zonă de competenţă este amplasat obiectivul respectiv.

Art. 5.19.	În cazul în care este obligatorie constituirea serviciului de pompieri civili la unităţi neechipate cu instalatii de stingere fixe, serviciul respectiv se dotează cu pompe mobile de stingere  a incendiilor din exterior, în funcţie de debitul  de  apă calculat, pe baza prevederilor STAS 1478.

Art. 5.20. Echipamentul de protecţie  se asigură serviciului de pompieri civili, potrivit regulamentului aprobat prin HGR nr. 443/1999.

După caz, corelat cu nivelul densităţii sarcinii termice, temperaturile ce se pot dezvolta în caz de incendiu şi efectele negative pe care acestea le pot avea asupra personalului de intervenţie se va asigura în dotare următoarele aparate de protecţie, iluminat şi lucru:

- aparate de respiraţie autonome;

- lămpi electrice portabile;

- măşti contra fumului şi gazelor;

- echipament  de protecţie la temperatură;						- trusă electrică.

Art. 5.21. Se asigură  următoarele substanţe chimice pentru instructajele de pregătire a membrilor seviciului de pompieri civili:

- câte 10 încărcături pentru fiecare tip de stingător (cu spumă chimică, spumă mecanică, pulbere şi dioxid de carbon etc.);

- spumogen pentru trei reprize de stingere pentru o suprafaţă incendiată de 150 mp.

Art. 5.22. Spaţiile necesare serviciilor de pompieri vor fi asigurate corespunzator componenţei, echipării şi dotării acestora.

Art. 5.23. Organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate  de către conducerea unităţii sau instituţiei care le-a constituit.

CAPITOLUL 6

DISPOZIŢII FINALE

Art. 6.1. Riscurile de incendiu şi respectiv categoriile de pericol de incendiu, precum şi  gradele de rezistenţă la foc ale construcţiilor la care se fac referiri în prezentele norme de prevenire şi stingere a incendiilor, se stabiliesc conform  prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare privind siguranţa la foc.

Art. 6.2.  Conducătorii sunt obligaţi să aducă la îndeplinire măsurile stabilite, asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în domeniul lor de activitate, potrivit prevederilor prezentei norme.

Art. 6.3.  Anexele prezentelor norme de prevenire şi stingere a incendiilor fac parte integrantă din norme.

A N E X E

ANEXA NR. 1

T E R M I N O L O  G I E   ŞI   C L A S  I F I C Ă R I

1. Ascensor de intervenţie în caz de incendiu - ascensor, uşor accesibil, realizat corespunzător cerinţelor asigurării operaţiunilor de intervenţie în caz de incendiu, capacitatea de transport a 3-5 servanţi cu echipamentul respectiv ( minimum 500 kg ), şi  separat de restul construcţiei astfel încât să funcţioneze cel puţin  2 ore de la izbucnirea incendiului.

2. Clapetă antifoc - dispozitiv de închidere (obturare ) rezistent la foc, montat pe tubulatura de ventilare care străpunge un element de construcţie antifoc sau rezistent la foc ( în poziţie normală deschisă şi prevăzut cu acţionare automată şi manuală în caz de incendiu).

3. Clădire înaltă -  construcţie civilă (publică ) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent ) accesibil autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor pe cel puţin două laturi ale clădirii.

Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii.

Nu sunt considerate clădiri înalte:

* construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;

* clădirile civile (publice ) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupă maximum 50% din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei, circulaţii funcţionale;

* clădirile civile (publice ) nominalizate în normativul P118;

4. Clădire foarte înaltă - construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la înălţimea de 45 m, sau mai mult, măsurată conform precizărilor pentru clădiri înalte (pct.3)

5. Clasă de combustibilitate - caracteristică a unui material sau element, exprimată prin nivelul parametrilor specifici, determinaţi în urma unor încercări standardizate.

6. Combustibilitatea materialelor şi elementelor de construcţii - capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de incendiu.

* În funcţie de comportare la foc, materialele şi elementele de  construcţii, pot fi: incombustibile (CO)  sau combustibile (clasele C1-C4) .

* Materialele şi  elementele de construcţie combustibile se clasifică în urmatoarele clase de combustibiliate:

- C1	- practic neinflamabile;

- C2	- dificil inflamabile;

- C3	- mediu inflamabile;

- C4	- uşor inflamabile.

Materialele din clasele C1 şi C2 , sunt considerate greu combustibile.

* Materialele şi substanţele ce se depozitează, se clasifică şi în clase de periculozitate, simbolizate P1 la P5 (anexa 3).

7. Compartiment de incendiu - construcţie independentă (instalaţie ), precum şi construcţii  comasate sau grupate, amplasate la distanţele normate faţă  de vecinătăţi, sau volum construit compartimentat prin pereţi antifoc faţă de construcţiile (instalaţiile ) adiacente.

În clădirile înalte şi foarte înalte compartimentul de incendiu poate fi un volum închis, constituit  din unul până la trei niveluri succesive, delimitate de elementele rezistente la foc (pereţi, planşee )	 conform normativului P118 şi cu aria desfăşurată totală conform compartimentului de incendiu admis pentru construcţiile civile (publice) de gradul I de rezistenţă la foc.

8. Comportare la foc - totalitatea schimbărilor fizice şi chimice intervenite atunci când un material, produs sau ansamblu, este supus acţiunilor unui incendiu standard.

* Comportarea la foc a construcţiilor şi a  instalaţiilor, în ansamblu sau a unor părţi componente este  determinată de contribuţia la foc a elementelor, materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, în raport cu rezistenţa la foc asigurată.

9. Condiţii de performanţă - exprimarea performanţelor produsului prin criterii şi nivele de performanţă ale acestuia, corespunzătoare exigenţelor (pretenţiilor) de siguranţă la foc a utilizatorilor.

10. Cortină de siguranţă - element mobil de protecţie antifoc, specific golurilor mari din pereţii de compartimentare împotriva incendiilor.

11. Criterii de performanţă - condiţii în raport de care se evaluează îndeplinirea unor cerinţe de performanţă.

12. Densitatea sarcinii termice - potenţial caloric total al unui spaţiu, încăpere, etc., raportat la aria pardoselii luată în considerare (Mj/m2).

13. Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate în  treimea superioară a închiderilor perimetrale sau în acoperişul unei construcţii, astfel încât să permită evacuarea fumului produs în caz de incendiu (permanent libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat în caz de incendiu).

14. Etanşeitate la fum şi flăcări - intervalul de timp în care un element de separare împiedică trecere fumului şi a flăcărilor dintr-o parte în alta a lui.

15. Foc deschis - în sensul prezentelor norme, se înţelege arderea în aer liber, care nu are un  spaţiu închis de combustie special amenajat. Pot fi incluse în această categorie flacara produsă de brichetă, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparatele de lipire, tăiere, sudare etc., focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea resturilor menajere ori vegetale, flacara care apare în urma unor reacţii chimice, precum şi materialele în stare incandescentă aflate în situaţii deosebite cum sunt: împroşcările, deversările, răsturnările, staţionările etc., care pot provoca incendii datorită radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

Fumatul este activitatea care presupune existenţa unui mijloc de aprindere (chibrit, brichetă etc.) a ţigării, trabucului sau pipei şi a restului ce rămâne la terminarea procesului de fumat: rest de ţigară, de trabuc, scrum de pipă etc.

16. Grad de rezistenţă la foc - capacitatea globală a construcţiei sau a compartimentului de incendiu de a răspunde la acţiunea unui incendiu standard, indiferent de destinaţia sau funcţiunea acestuia.

17. Incendiu - proces complex de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat prezenţei substanţelor combustibile şi a surselor de aprindere, a cărui apariţie şi  dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieţi, pagube materiale, etc. şi care impune intervenţia organizată pentru stingere.

18. Inflamare generalizată (flash-over) - trecerea bruscă la starea de combustie generalizată pe suprafaţa materialelor combustibile dintr-un spaţiu închis.

19. Încăpere cu aglomerări de persoane - încăpere în care se pot afla simultan cel puţin 50 de persoane, fiecăreia din acesteia revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 m2.

20. Încăpere tampon - încăpere (sas) de protecţie a golurilor din pereţi, astfel conformată, alcătuită şi realizată încât să corespundă prevederilor normelor tehnice potrivit rolului pe care îl are  în caz de incendiu.

21. Limitare a propagării incendiilor - ansamblul măsurilor constructive şi de instalaţii, care împiedică pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în interiorul compartimentului de incendiu sau în afara acestuia.

22. Mansardă- spaţiu funcţional amenajat în volumul podului construcţiei. (Se include în numărul de niveluri supraterane).

23. Nivel - spaţiu construit suprateran sau  subteran al construcţiilor închise sau deschise, delimitat de planşee. Constituie nivel, supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a încăperii/spaţiului în care se află.

24.  Perete sau planşeu antifoc (AF) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din materiale incombustibile CO, având rezistenţa la foc cel puţin egală cu nivelul stabilit în funcţie de densitatea cea mai mare  a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separă, conformat şi realizat potrivit prevederilor normativului P118.

25. Perete sau planşeu rezistent la explozie (RE) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din materiale fără goluri interioare, incombustibile CO , alcătuit şi dimensionat prin calcul astfel încât să reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Atunci când separă compartimente de incendiu, trebuie să îndeplinească şi condiţiile stabilite pentru elemente antifoc.

26. Perete sau planşeu rezistent la foc  (RF) - element de construcţie vertical sau orizontal, realizat din materiale CO - cu rezistenţa la foc cel puţin egală cu nivelul stabilit în normativ, în funcţie de rolul de protecţie la foc pe care îl are.

27. Perete sau planşeu etanş la foc (EF) - element de construcţie vertical sau orizontal alcătuit  din materiale CO care asigură etanşeitatea stabilită prin normativ.

28. Pereţi portanţi - elemente de construcţie verticale portante ale construcţiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate şi rezistenţă la foc, pentru stabilirea gradului de rezistenţă la foc al clădirii sau compartimentului de incendiu.

29. Pereţi neportanţi (autoportanţi) - idem pereţi portanţi, dar fără îndeplinirea unui rol structural

30. Performanţă la foc - comportarea unui material, produs sau ansamblu supus unui incendiu, în raport cu utilizarea lui.

31. Planşeu - element de construcţie orizontal sau înclinat care delimitează niveluri ale construcţiei, luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

Planşeele parţiale (supante) care ocupă mai mult de 40% din aria încăperii în care sunt dispuse, se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

32. Potenţial calorific - vezi sarcina termică.

33. Platformă - element de construcţie orizontal cu goluri neprotejate în procent de minimum 30% din arie (inclusiv tip grătar), fără loc permanent de activitate şi destinat vizitării periodice (maximum de 8 ori pe schimb). Platformele nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistenţă la foc şi a numărului de niveluri.

34. Risc de incendiu - probabilitatea izbucnirii incendiilor în spaţii, încăperi, construcţii sau compartimente de incendiu ori instalaţii; în cele cu funcţiuni civile (publice) se exprimă prin “riscuri de incendiu”, iar în cele destinate activităţilor de producţie şi/sau de depozitare se exprimă prin “ categorii de pericol de incendiu”.

35. Rezistenţă la foc (RF) – aptitudine a unor părţi sau elemente de construcţie de a-şi păstra, într-un timp determinat, capacitatea portantă, izolarea termică şi etanşeitatea, stabilite prin încercări standardizate.

36. Sală aglomerată - ( categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de  persoane) - încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.

37. Sarcină termică - suma energiilor calorice degajate prin combustia completă a tuturor materialelor din spaţiul considerat.

38. Scară de evacuare - circulaţia verticală corespunzător dispusă, conformată, dimensionată şi protejată pentru a asigura condiţii de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu.

39. Scară cu trepte balansate - scară la care forma în plan a unor trepte este diferită de celelalte, pe înălţimea uneia sau mai multor rampe, ori a întregii scări.

40. Scenariu de siguranţă la foc - combinaţii de valori şi relaţii între condiţiile şi performanţele la foc asigurate, în scopul realizării siguranţei utilizatorilor.

41. Scenă amenajată - spaţiu de joc aferent sălii, cu aria minimă de 150 m2 ( inclusiv buzunarele şi depozitele acesteia), prevăzut cu turn de scenă cu sau fără trape în pardoseală şi echipată cu dispozitive de manevrare a decorurilor.

42. Sistem de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi - sistem constituit din dispozitive de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi şi ecrane verticale coborâte sub acoperiş sau tavan, în scopul limitării propagării incendiilor în construcţiile închise cu arii libere mari ( fără pereţi interiori despărţitori).

43. Stabilitatea la foc a construcţiilor şi instalaţiilor sau a compartimentelor de incendiu, reprezintă caracteristica globală, exprimată în unităţi de timp (ore, minute), între momentul izbucnirii incendiului şi momentul în care structura de rezistenţă respectivă îşi pierde capacitatea portantă şi se prăbuşeşte ca urmare a acţiunilor şi a efectelor incendiului.

 Stabilitatea la foc este determinată de rezistenţa şi  comportarea la foc şi este influenţată de măsurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu.

  Aprecierea stabilităţii la foc a construcţiilor şi a instalaţiilor în care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte bună, bună, corespunzătoare, satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare.

44. Uşă de evacuare - element mobil de închidere a golurilor de circulaţie şi evacuare din pereţii care delimitează diferite spaţii construite.

45. Uşi, cortine şi obloane rezistente la foc - elemente mobile  de protecţie a  golurilor de circulaţie funcţională din pereţi cu rol de limitare a propagării incendiilor, alcătuite şi echipate conform reglementarilor  tehnice.

46. Utilizatori - persoane, animale sau obiecte care folosesc sau exploatează construcţia.

47. Ventilare natural – organizată  - sistem de ventilare prin care, pe cale naturală, se poate asigura evacuarea degajărilor de căldură, gaze sau vapori. Încăperile ventilate natural au prevăzute deschideri pentru intrarea aerului exterior şi deschideri pentru evacuarea aerului viciat, judicios dispuse.

ANEXA NR.	2

RISC DE INCENDIU

1. Riscul de incendiu la clădiri civile (publice ) este determinat, în principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin calculul şi de destinaţia spaţiului, încăperii, compartimentului de incendiu şi clădirii.

- În funcţie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice), poate fi:

* mare :		q = peste 840 MJ/m2

* mijlociu:		q = 420 -  840 MJ/m2

* mic:			q = sub    420 MJ/m2.

3. În funcţie de destinaţia (funcţiunea) unor spaţii şi încăperi din clădirile civile (publice), acestea se încadrează în următoarele riscuri de incendiu ( indiferent de densitatea sarcinii temice):

* mare: spaţii în care se utilizează sau depozitează materiale ori substanţe combustibile (arhive, biblioteci, miltiplicare, parcaje autoturisme, etc.);

* mijlociu: spaţii în care se utilizează foc deschis (bucătării, centrale termice, oficii cu preparări calde, etc.)

*   mic:	celelalte încăperi şi spaţii.

4. În încăperile şi spaţiile  echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari  de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici.

5. Pentru întregul compartiment de incendiu sau clădire civilă (publică), riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezintă minimum 30% din volumul acestora.

6. La construcţii de producţie şi/sau depozitare, riscul de incendiu are în vedere natura activităţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale materialelor şi  substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate şi densitatea sarcinii termice.

La aceste construcţii (de producţie şi/sau depozitare ) riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, astfel:

* categorii A şi B de pericol de incendiu, respectiv posibilităţi de incendiu şi explozie volumetrică (risc foarte mare de incendiu);

*  categoria C de pericol de incendiu, respectiv posibilităţi de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);

* categoria D de pericol de incendiu, respectiv existenţa focului deschis sub orice formă în absenţa substanţelor combustibile ( risc mediu de incendiu);

*  categoria E de pericol de incendiu, respectiv existenţa unor materiale sau substanţe incombustibile în stare rece sau a substanţelor combustibie în stare de umiditate înaintată, peste 80% (risc mic de incendiu).

7. Zonele de încăperi, încăperile, compartimentele şi construcţiile de producţie şi/sau depozitare, vor avea definit riscul de incendiu (fiecare în parte) exprimat prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, în funcţie de pericolul de  incendiu determinat de proprietăţile  fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate - inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc.

CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU

| Categoria de pericol de incendiu | Caracteristicile substanţelor Şi ale materialelor ce determină încadrarea | Precizări |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| A. | Substanţe a căror aprindere sau explozie poate să aibă loc în urma contractului cu oxigenul din aer, cu apă sau cu alte substanţe ori materiale. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor până la 28oC, gaze sau vapori cu limita inferioară de explozie până la 10%, aunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. | Nu determină încadrarea în categoriile A şi B de pericol de incendiu: * folosirea substanţelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere; * scăpările şi degajările de gaze, vapori sau praf care sunt în cantităţi ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive. |
| B | Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă între 28-100oC, gaze sau vapori cu limită inferioară de explozie mai mare de 10%, atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. Fibre, praf sau pulberi, care se degajă în stare de suspensie, în cantităţi ce pot forma cu aerul amestecuri explozive. | În asemenea situaţii, încadrarea se face în categoria C, D sau E, în funcţie de densitatea sarcinii termice şi pericolul de incendiu în ansamblu. |

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| C | Substanţe şi materiale combustibile solide. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100oC. | Nu determină încadrarea în categoria C de pricol, oricare din următoarele situaţii: * folosirea substanţelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere; * utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100oC la comenzi hidraulice , răcire, ungere, filtre şi tratamente termice, în cantităţi de max. 2 mc, cu condiţia luării unor măsuri locale pentru limitarea propagării incendiului; * folosirea echipamentului electric, care conţine până la 60 kg ulei pe unitate de echipament, precum şi a fluxurilor de cabluri cu mai puţin de 3,5 kg material combustibil /ml pe flux; * materialele şi substanţele combustibile din spaţiul respectiv, inclusiv cele din utilaje care nu se încadrează la alineatul 2 sau cele utilizate la transportul ori depozitarea materialelor combustibile, a unor ambalaje, palete sau rafturi combustibile, dacă nu depăşesc în totalitate 105 MJ/M2. În situaţiile de mai sus, încadrarea se face în funcţie de pericolul de incendiu în ansamblu, în actegoria D sau E de pericol de incendiu. |

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| D | Substanţe sau materiale incombustibile în stare fierbinte, topite sau incandescente, cu degajări de căldură radiantă, flăcări sau scântei. Substanţe solide, lichide sau gazoase ce se ard în calitate de combustibil. |  |
| E | Substanţe sau materiale incombustibile, în stare rece sau materiale combustibile în stare de umiditate înaintată (peste 80%) sau lichide incombustibile in ambalaje combustibile, astfel încât posibilitatea aprinderii lor este exclusă. |  |

8. Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone şi încăperi, precum şi independent pentru fiecare compartiment de incendiu şi construcţie în parte, menţionându-se obligatoriu în documentaţia tehnico-economică.

Cea mai periculoasă categorie de pericol de incendiu necompartimentată existentă într-o încăpere (spaţiu), compartiment de incendiu sau construcţie, de regulă, determină categoria de pericol a acestora, cu următoarle excepţii:

* categoriile A şi B de pericol de incendiu, al căror volum aferent este mai mic de 5% din volumul  încăperii sau al compartimentului respectiv;

* categoriile C şi D de pericol de incendiu, cu un volum aferent mai mic de 10% din volumul încăperii sau al compartimentului respectiv, fără a depăşi o arie de 400 m2.

În cazurile  exceptate se iau măsuri care să reducă posibilităţile formării concentraţiei locale cu pericol de explozie şi a propagării incendiului spre spaţiile învecinate din cadrul încăperii sau a compartimentului respectiv.

În cazul existenţei mai multor categorii de pericol de incendiu necompartimentate, situate  în puncte distincte ale încăperii sau ale compartimentului, se iau în consideraţie sumele volumelor aferente şi respectiv ale ariilor efective ale fiecărei categorii de pericol. Pentru categoriile C şi D  de pericol de incendiu însumarea se aplică numai dacă distanţa dintre spaţiile respective este mai mică de 40 m (măsurată pe orizontală).

9. Pentru  compartimente de incendiu sau construcţii de producţie şi/sau depozitare,  categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasă se extinde la întregul volum al acestora, atunci când reprezintă mai mult de 30% din volumul construit al compartimentului sau construcţiei.

10. Pentru determinarea concentraţiei amestecului exploziv se ţine seama de  scăpările  şi degajările de gaze  sau praf, atât în timpul desfăşurării normale a activităţii, cât şi în cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalaţiile de utilităţi aferente.

ANEXA NR. 3

###### CLASIFICAREA MATERIALELOR ŞI SUBSTANŢELOR DEPOZITATE

( DUPĂ CLASA DE PERICULOZITATE )

1. Construcţiile şi încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor, se realizează corespunzător prevederilor  reglementărilor tehnice, având în vedere categoria de pericol de incendiu şi clasa de periculozitate a acestora, determinată în funcţie de aportul pe care-l pot aduce la apariţia şi dezvoltarea incendiilor, precum şi de sensibilitatea lor la efectele incendiilor, conform tabelului .

| Clasa de Periculozitate | Caracteristicile materialelor şi substanţelor | Felul Ambalajului | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| P.1. Fără periculozitate | Materiale incombustibile care nu pot da naştere la reacţii periculoase | Fără ambalaje (în vrac) sau în ambalaje incombustibile | Minereuri, produse şi piese metalice (inerte) ciment, nisip, beton, materiale de construcţii refractare, azbest; fructe, legume, carne; conserve în cutii metalice sau borcane; lichide incombustibile (inerte) etc. |
| P.2. Cu periculozitate Redusă | A. Materiale din clasa P1 | În ambalaje cu combustibilitate redusă, menţionate în coloana 3. | Minereuri şi alte materiale inerte în saci sau butoaie combustibile; piese metalice, elemente din beton, azbociment, pe palete din lemn; lichide incombustibi-le sau conserve în ambalaje incombus-tibile în navete sau lădiţe combustibile ori pe palete de lemn, etc. |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B. Materiale care se aprind greu, au o viteză redusă de ardere şi nu au o putere calorică mare. | Neambalate în ambalaje menţionate în coloana 3. | Aparate electrice; obiecte executate din bachelită şi răşini fenolice; melamină; piei brute; baloţi de lână (spălată şi uscată); zahăr brut şi cereale în vrac sau în saci; produse de panificaţie; tutun în butoaie. |
|  | C. Lichide incombustibile inerte | În ambalaje combustibile | Lapte; apă minerală în butelii din plastic, cutii carton, etc. |
| P.3.Cu periculozitate Medie | A. Materialele din clasele P1 şi P2 | Ambalate în cutii de carton | - |
|  | B. Materiale cu combustibilitate medie (care nu se încadrează în clasele P4 şi P5) şi cu putere calorifică cel mult 27.3 Mj/kg | În orice fel de ambalaje, cu excepţia celor din materiale plastice spongioase | Mobilă (fără garnituri din buret de cauciuc sau plastic) şi obiecte masive din lemn; butoaie din lemn goale (fără reziduuri periculoase); bambus;panouri din fibre de lemn; produse din ebo-nită; fibre animale (lână, mătase naturală, păr, etc.) şi fibre artificiale cu combustibilitate redusă (poliamidice, poliesterice, poliacrilice şi polivinilice); ţesături şi confecţii executate din asemenea fibre, fibre vegetale, toarse gros; saltele şi perne (fără buret |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | de cauciuc sau materiale plastice); articole din piele; cărţi; papetărie; negru de fum (ambalat în saci sau granulat); amidon, făină de cereale, zahăr cristalizat, paste făinoase şi alte articole de băcănie, ambalate în pungi; tutun; ceai; legume uscate; grăsimi, etc |
|  | C. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 100oC. | În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton. | Vopsele de ulei in cutii, borcane, butoaie şi similare; produse farmace-utice combustibile în cutii, bidoane, damigene, sticle etc.; lubrifianţi şi glicoli în butoaie sau bidoane; uleiuri vegetale în butoaie, sau sticle etc. |
| P.4.Cu periculozitate Mare | A. Materiale şi produse din clasele P1 - P3 | În ambalaje din materiale plastice spongioase | - |
|  | B. Materiale combustibile cu viteză mare de ardere cu putere calorifică mai mare de 27.3 MJ/kg. | Indiferent de forma de ambalare | Lemn în formă de tocătură şi talaş; fibre vegetale ( în, cânepă,bumbac); fibre artificiale cu putere calorifica mai mare de 27,3 MJ/kg; confecţii executate din asemenea fibre;saltele şi plăpu-mi cu umpluturi din buret, cauciuc sau materiale plastice |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spongioase; fibre textile; vată; paie; zeegras; împletituri din nuiele; celuloză, etc., carton; hârtie; cauciuc brut sau prelucrat; materiale plastice şi obiecte confecţionate din acestea (alt fel decât sub formă de fibre) care nu sunt menţio-nate la clasa P3. |
|  | C. Materiale şi produse incombustibile care pot suferi deteriorări importante în urma acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau gazelor corozive. | Indiferent de natura ambalajelor | Aparatura electrică şi electronică având relee şi contacte sensibile necapsulate ; tuburi electronice; utilaje şi aparate de înaltă precizie; bijuterii; medicamente şi produse cosmetice. |
|  | D. Materiale şi produse care sub efectul temperaturii degajă cantităţi importante de gaze corozive. | Indiferent de natura ambalajelor | Policlorură de vinil; teflon şi răşini epoxidixe; acid clorhidric; clorură de var, etc. |
|  | E. Lichide combustibile din clasa P3 | În ambalaje combustibile | Lichide ambalate în bidoane de carton sau în bidoane sau canistre din mate-riale plastice. |
|  | F. Lichide combustibile cu temperaturi de inflamabilitate între 50 –100oC. | În ambalaje incombustibile care pot fi introduse în cutii de carton. | Carburanţi Diesel, motorină, păcură, smoală, uleiuri pentru acţionări hidraulice şi de ungere; uleiuri minerale; cerneală tipografică, etc. |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P.5.Cu periculozitate Deosebit de mare | A. Materiale instabile care se pot descompune exploziv la tem-peratură naturală. Materiale care pot exploda sub efectul încălzirii, frecării, loviturii sau al şocurilor de detonaţie. Obiecte pirotehnice. | Indiferent de modul de ambalare | Acid acrilic; acid cianhidric nestabi-lizat; acid percloric anhidru;apă oxigentă concentrată; clorat de amoniu; hidrazină anhidră; acetilenă; acetiluri (de argint, cupru etc.);anhidră cromică; azotat de amoniu sau potasiu; azoturi; bicromat de amoniu sau potasiu; bioxid de clor;hiroxilamină; nitroetan; nitroceluloză uscată; peroxizi (de acetil, benoil, zinc); chibri-turi de fosfor alb; muniţie explozivă sau incendiară; exploziv; corpuri pentru artificii, rachete, etc. |
|  | B. Materiale care la contactul cu alte materiale pot da naştere la reacţii explozive sau se pot aprinde. | Indiferent de modul de ambalare | Acetonă; acid acetic; acid fluorhidric anhidru; amoniac; etilendiamină; peroxizi de potasiu sau sodiu, etc. |
|  | C. Materiale susceptibile să se autoaprindă | Indiferent de modul de ambalare | Carton asfaltat în roluri (suluri);cărb-une bituminos; deşeuri de cauciuc sau lână; făină de lucernă, de peşte; fosfor alb; îngrăşă-minte organice umede; mangal; seminţe de in, etc. |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D. Substanţe oxidante capabile să iniţieze aprinderea materialelor combustibile la contactul cu acestea. | Indiferent de modul de ambalare | Acid azotic; clorhidric; sulfuric; brom; clor; ierbicide; iod; salpetru (azotat de potasiu), etc. |
|  | E. Materiale care sub efectul căldurii degajă cantităţi mari de gaze combustibile sau toxice. | Indiferent de modul de ambalare | Acrilonitril; alcaloizi; amine; acetonă; anilină; cloroform; clorură de metil; esteri; iod; iodaţi; piridină; tetrabrommetan; acetat de plumb; butadienă; fosfor; sulfat de metil, etc. |
|  | F. Materiale care în contact cu apa se aprind, degajă temperaturi capabile să aprindă materialele combustibile din imediata vecinătate sau degajă gaze combustibile. | Indiferent de modul de ambalare | Amidă alcalină; amestecuri aluminotromice; bariu; calciu; carbură de calciu (carbid); hidroxid de calciu (var nestins); hidrură de aluminiu; calciu; etc. magneziu metalic sau aliaje cu conţinut mai mare de 30% (masă de magneziu); potasiu metalic; sodiu metalic; plutoniu; titan; uraniu; zinc pulverulent. |
|  | G. Recipienţi cu gaze comprimate | Indiferent de modul de ambalare | Recipienţi ficşi sau transportabili cu gaze sub presiune; recipienţi de tip “Spray” etc. |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H. Substanţe sau materiale solide care au o putere calorifică mai mare de 33.6 MJ/kg sau caracterizate printr-o ardere deosebit de intensă. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mică de 55oC. Gaze combustibile | Indiferent de modul de ambalare | Celuloid şi obiecte din celuloid; peliculă pe bază de nitroceluloză; peroxilină; bicromat de sodiu; clorati (de calciu, potasiu, bariu etc.); permanganat de sodiu, calciu sau zinc; peroxizi de potasiu, sodiu, plumb; petrol lampant; benzină; sulfură de carbon; toluen; ţiţei; acetonă; gazolină; alcool etilic, etc., propan; butan; propilenă; hidrogen; butadienă; gaz de furnal; metan, etc. |

ANEXA NR. 4

CLASIFICAREA LICHIDELOR COMBUSTIBILE ŞI A DEPOZITELOR

* Lichidele combustibile se încadrează în clasa de combustibilitate, în funcţie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora, conform tabelului:

| Temperatura de inflamabilitate a vaporilor t1 (oC) | sub 28oC | 28oC + 55oC | 55oC + 100oC | peste 100oC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa de combustibilitate a lichidelor | L I | L II | L III | L IV |

* În funcţie de capacitatea  de depozitare şi clasa de periculozitate a lichidelor combustibile stocate, categoriile depozitelor de lichide combustibile, se stabilesc conform tabelului.

| Categoria | Capacitatea depozitată ( m3 ) |  |
| --- | --- | --- |
| depozitului | Lichide din clasa L I - L II | lichide din clasa L III - L IV |
| D1 | peste 100.000 | Peste 500.000 |
| D2 | 30.001-100.000 | 150.001-500.000 |
| D3 | 2.501-30.000 | 12.501-150.000 |
| D4 | 501-2.500 | 2.501-12.500 |
| D5 | 51-500 | 251-2.500 |
| D6 | 11-50 | 51-250 |
| D7 | până la 10 | Până la 50 |

NOTĂ: În cazul în care se păstrează împreună lichide combustibile din clasele L I - L II cu lichide combustibile din clasele L  III - L  IV, fiecare 1 m3 de lichid combustibil din clasele L I - L II se echivalează cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele L  III - L  IV.

* Depozitele  de lichide în rezervoare, după modul lor de execuţie, pot fi:

a) supraterane, când fundul rezervoarelor se află deasupra terenului înconjurător, la acelaşi nivel cu el sau la o adâncime mai mică decât jumătate din înălţimea rezervoarelor, precum şi în cazurile când nivelul lichidului este mai sus de cota  terenului înconjurător, cu minimum 2,00 m;

b) semiîngropate, când fundul rezervoarelor se află îngropat mai mult de jumătate din înălţimea acestora, iar nivelul maximum posibil al lichidului nu  se găseşte mai sus de 2,00 m faţă de cota terenului înconjurător;

c) îngropate, când partea superioară a rezervoarelor este cel puţin 0,20 m mai jos decât cota terenului înconjuător.

NOTĂ: Cota terenului înconjurător se va considera nivelul minim al terenului pe o distanţă de 6,00 m de la mantaua rezervoarelor.

* În construcţii sau încăperi ale construcţiilor, în cazurile  şi condiţiile admise de normativul P.118,  lichidele combustibile se pot depozita în rezervoare sau recipiente (ambalaje). Indiferent de modul de stocare a lichidelor combustibile, este obligatorie precizarea categoriei depozitului şi asigurarea măsurilor de protecţie specifice prevăzute în normativ şi reglementările tehnice, astfel încât să se  asigure limitarea propagării incendiilor şi condiţiile stingerii cu operativitate.

*  Depozitarea lichidelor  cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28oC, în cantităţi mai mari de 2.00 m3 şi stocate în recipiente şi ambalaje, se recomandă să se realizeze în construcţii supraterane.

ANEXA NR.5

Grade de rezistenţă la foc

*  Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale  ale construcţiei (compartimentului de incendiu) astfel încât întreaga construcţie sau compartiment să poată fi încadrat într-un anumit grad de rezistenţă la foc, sunt precizate în tabel.

CONDIŢII MINIME PENTRU ÎNCADRAREA  CONSTRUCŢIILOR ÎN

GRADE DE REZISTENŢĂ LA FOC

| Nr. Crt | Tipul elementelor | Gradul de rezistenţă la foc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de construcţie | I | II | III | IV | V |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stâlpi, coloane, pereţi portanţi | CO 2 1/2 ore | CO 2 ore | C1 1 oră | C2 30 min. | C4 - |
| 2 | Pereţi interiori neportanţi | CO 30 min. | C1 30 min. | C2 15 min. | C3 15 min. | C4 - |
| 3 | Pereţi exteriori neportanţi. | CO 15 min. | C1 15 min. | C2 15 min. | C3 - | C4 - |
| 4 | Grinzi, planşee, nervuri, acope-rişuri terasă. | CO 1 oră | Co 45 min. ( 30 min.)* | C1 45 min. (30 min.)* | C2 15 min. | C4 - |
| 5 | Acoperişuri autoportante fără pod (inclusiv contravân-turi), şarpanta acoperişurilor fără pod. | CO 45 min. (30 min.)* | CO 30 min. (15 min.)* | C2 15 min. | C3 - | C4 - |
| 6 | Panouri de în-velitoare şi suportul continuu al învelitorii combustibile. | CO 15 min. | C1 - | C2 - | C3 - | C4 - |

NOTĂ: “ În clădirile şi compartimentele de incendiu în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 840 MJ/m2, ( cu excepţia clădirilor înalte, foarte înalte, cu săli aglomerate, cele care adăpostesc persoane care nu se  pot evacua singure şi cele cu echipament de importanţă deosebită ), se pot aplica valorile rezistenţelor la foc din paranteze.

* Toate elementele principale ale construcţiei, funcţie de rolul acestora, trebuie să îndeplinească condiţiile minime de combustibilitate şi rezistenţă la foc prevăzute pentru încadrarea în gradul respectiv de rezistenţă la foc, caracterizând stabilitatea la foc a construcţiei.

Pentru ca un element al construcţiei să corespundă unui anumit grad de rezistenţă la foc, trebuie să îndeplinească ambele condiţii minime (atât cea de combustibilitate cât şi cea de rezistenţă la foc) precizate în tabel.

* Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul său cu cea mai defavorabilă încadrare şi se precizează obligatoriu în documentaţia tehnico-economică.

* La stabilirea gradului de rezistenţă la foc, respectiv a stabilităţii la foc a costrucţiei, nu se iau în considerare următoarele:

- Şarpanta şi suportul învelitorii construcţiilor de gradul II sau III, cu pod, dacă planşeul spre pod nu este  suspendat de şarpanta acoperişului, iar golurile acestuia sunt protejate prin elemente de închidere rezistente la foc minimum 30 minute. La clădirile înalte şi foarte înalte, acoperişurile cu pod vor fi realizate integral din materiale CO.

- Învelitoarea acoperişurilor de orice fel, inclusiv termoizolaţia şi hidroizolaţia, montate deasupra unui suport CO continuu, rezistent la foc conform condiţiilor din tabel  (în afară de tablă ).

- Luminatoarele şi cupolele (incombustibile sau combustibile) a căror arie însumată (în proiecţie orizontală) nu depăşeşte 25% din aria spaţiului închis în care sunt dispuse şi cele ale atriumurilor, indiferent de arie, realizate cu structură Co şi vitrări din materiale Co ...C2.

-  Pardoselile şi tâmplăria (uşi, ferestre, obloane), inclusiv fâşiile fixe pentru iluminatul natural executate din materiale C2 - C3, în suprafaţă de maximum 10% din aria peretelui exterior şi astfel dispuse şi întrerupte încât să nu  favorizeze propagarea incendiului de la un nivel la altul şi în lungul clădirii.

- Pereţii interiori despărţitori neportanţi, sau panourile fără rol de  limitare a propagării incendiilor, incombustibile sau din materiale combustibile cu  geam ori cu plasă de sârmă, dacă înălţimea însumată a panourilor pline  combustibile este de cel mult 1,20 m , precum şi alte categorii de pereţi despărţitori combustibili a căror folosire este admisă conform reglementarilor tehnice.

- Finisajele interioare, precum şi platformele suspendate şi pardoselile tip estradă din construcţii, care îndeplinesc condiţiile de combustibilitate prevăzute pentru planşee, sau când utilizarea lor este admisă conform reglementarilor tehnice.

- Platformele metalice şi elementele metalice care nu fac parte din structura de rezistenţă a construcţiei.

- Elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor, verandelor, pridvoarelor, etc.

- În construcţiile în care densitatea  sarcinii termice nu depăşeşte 420 MJ/m2 şi materiale combustibile sunt astfel distribuite încât să nu se pericliteze stabilitatea  construcţiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial protejate şi reducerea corespunzătoare a rezistenţei la foc a stâlpilor, pereţilor şi planşeelor până la minimum 15 minute, considerându-se că structura îndeplineşte condiţiile pentru gradul II rezistenţă la foc. În aceleaşi condiţii se pot reduce şi rezistenţele la foc ale stâlpilor, pereţilor şi planşeelor realizate din alte materiale.

La clădiri înalte, foarte înalte şi la săli aglomerate, precum şi la cele de producţie şi/sau depozitare vor fi respectate şi prevederile specifice.

* Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate pot fi utilizate, în condiţiile reglementarilor tehnice, în general la:

- compartimente şi spaţii echipate cu instalaţii automate de stingere cu apă care asigură răcirea  elementelor pe timpul normat;

-  construcţii supraterane cu maximum 15,00 m  înălţime.

* La utilizarea structurilor metalice neprotejate  sau parţial protejate, se vor  avea în vedere rolul elementului în asigurarea stabilităţii construcţiei, categoria de importanţă a clădirii, numărul de persoane şi valoarea bunurilor adăpostite, precum şi urmările posibile ale prăbuşirii construcţiei datorită acţiunii focului.

ANEXA NR. 6

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

privind siguranţa la foc şi principalii factori de determinare a acestora

| Nr. crt. Criteriile de performanţă | Factorii de determinare |
| --- | --- |
| 1. Riscul de incendiu | - densitatea sarcinii termice de incendiu; |
|  | - clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor şi substanţelor existente; |
|  | - sursele de aprindere existente; |
|  | - condiţiile (împrejurările) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea; |
|  | - măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanţi; |
| 2. Rezistenţa la foc | - natura, alcătuirea şi dimensiunile elementelor de construcţie; |
|  | - modul de asamblare şi geometria elementelor de construcţie; |
|  | - combustibilitatea şi densitatea sarcinii termice de incendiu, date de elementele de construcţii; |
|  | - compartimentarea antifoc; |
|  | - geometria construcţiei şi comportarea la foc a structurii portante. |
| 3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor, în funcţie de: a) degajările de fum, gaze fierbinţi şi de produse nocive; b) etanşeitatea la fum şi la flăcări; c) propagarea flăcărilor şi a fumului; d) rezistenţa faţadelor şi a acope- rişurilor la propagarea focului | - acţiunile şi efectele agenţilor prevăzuţi în anexa nr.7; - vitezele de ardere şi de propagare a flăcării; - durata arderii; - performanţele elementelor de etanşare şi ale dispozitivelor antifum; - combustibilitatea şi rezistenţa la foc ale elementelor de faţadă şi ale acoperişului; - distanţa dintre construcţii; - timpii de siguranţă la foc şi timpii operativi de intervenţie, conform anexei nr.8; - condiţiile atmosferice. |
| 4. Comportarea la foc | - contribuţia la foc dată de densitatea sarcinii termice de incendiu (constructivă şi utilă); - nivelul rezistenţei la foc; - factorii menţionaţi la nr.crt.3. |

| Nr. crt. Criteriile de performanţă | Factorii de determinare |
| --- | --- |
| 5. Stabilitatea la foc | - factorii menţionaţi la nr.crt.2,3 şi 4. - instalaţii aferente; - echiparea cu instalaţii, dispozitive, aparate şi alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, fiabilitatea şi timpii normaţi de funcţionare; - timpii corepunzători, prevăzuţi . |
| 6. Căile de acces, evacuare şi inter- venţie | - numărul şi modul de alcătuire; - geometria (gabarit, lungime, lăţime, pante etc.) - măsurile de siguranţă în utilizare; - fluxul (debitul) global de evacuare; - timpii corespunzători prevăzuţi. |

ANEXA NR. 7

E F E C T E L E    N E G A T I V E

ale agenţilor care pot interveni în caz de incendiu, asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor

| Nr. |  | Construcţii şi instalaţii |  | Utilizatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | Agenţi | Acţiuni | Efecte | Efecte |
| 1 | Termici: |  |  |  |
|  | - degajare de căldură | - afumare; - încălzire; | - depuneri de fu- ningine | - intoxicare; - arsuri; |
|  | - degajare de fum, de gaze fierbinţi şi de alte produse nocive; - flăcări; | - termodegradare; - aprindere; | - deformaţii; - reducerea rezis- tenţei mecanice; - ardere; - instabilitate; - prăbuşire | - reducerea vizibilităţii; -impregnarea cu fum a îm- brăcămintei; - aprinderea îmbrăcămintei; - panică; - răniri şi alte traumatisme; |
| 2 | Chimici |  |  |  |
|  | - substanţe şi produşi de ardere com- bustibili | - aprindere; - explozie; | - intensificarea arderii - instabilitate; - prăbuşire; - deformaţii; -deteriorarea etanşeităţii; - reducerea re- zistenţei meca- nice; | - intoxicare; - arsuri; -reducerea vizibilităţii; - panică; - reumatisme; |
|  | - apa din substanţele stingătoare; | - încărcarea supli- mentară; - şoc termic; - reacţii chimice; - explozii; | -deteriorarea etan- şeităţii; - dislocare; - îngheţ ( iarna ); - instabilitate; - prăbuşire. | -creşterea umidităţii aerului; - udare; -reducerea vizibilităţii; - degerături; - intoxicare; -traumatisme. |

| Nr. |  | Construcţii şi instalaţii |  | Utilizatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | Agenţi | Acţiuni | Efecte | Efecte |
| 3 | Electromagnetici: - electrici; - radioactivi; | - scurtcircuite. | - noi focare; - contaminare. | -electrocutare; - arsuri; -traumatisme; -iradiere (infectare radioactivă) |
| 4. | Biologici: - viruşi; - bacterii; - animale infectate; | - deteriorarea spa-ţiilor în care se află agenţii biologici; | - contaminare; | -infectare biologică. |

NOTĂ:

În caz de incendiu, în categoria utilizatorilor intră şi pompierii, precum şi alte categorii de forţe care participă la intervenţie.

ANEXA NR. 8

TIMPII DE SIGURANŢĂ LA FOC ŞI TIMPII OPERATIVI DE INTERVENŢIE

- Definire şi factori de evaluare -

_______________________________________________________________

Nr.

crt.		Timpul şi definirea acestuia	      Notaţia				Factori de evaluare

_________________________________________________________________________________

0			1				2					3

_______________________________________________________________

A. Timpii de siguranţă la foc

1. 	Timpul de aprindere - durata în care, în	   Ta	- clasele de combustibilitate au grad de pericu-

anumite condiţii, un material trece de la	lozitate a materialelor şi a substanţelor

starea normală la starea de combustie	 existente.

producând izbucnirea a incendiului	 		- energia termică dezvoltată de sursele de

aprindere, frecvenţa şi durata de acţiune a

acestora;

- existenţa împrejurărilor care pot determina

izbucnirea incendiului;

2.	Timpul normalizat de evacuare -		   Tne	- numărul, dimensiunile (gabaritul) şi alcătuirea

intervalul scurs de la înştiinţarea utiliza-			căilor de evacuare;

torilor până la părăsirea construcţiei de 			- dispunerea căilor de evacuare, a traseelor şi

către aceştia sau/şi până la adăpostirea 			marcarea acestora;

lor în spaţii de refugiu prevăzute şi			- lungimea căilor de evacuare şi vitezele de

amenajate.						deplasare;

- fluxul (debitul) globul de evacuare;

- capacitatea de evacuare a căilor existente;

- existenţa şi funcţionarea iluminatului de

siguranţă;

- aptitudinea persoanelor de a se evacua.

3.	Timpul de supravieţuire - perioada în	   	  Tsv	- nivelurile de performanţă privind rezistenţa şi

care persoanele aflate într-o încăpere 			stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei);

sau într-un refugiu pot supravieţui după			- nivelurile de siguranţă a încăperii sau refugiul

producerea incendiului.					în funcţie de:

* izolarea termică faţă de vecinătăţi;

* etanşeitatea la fum, gaze fierbinţi şi la alte

produse nocive;

* stabilitatea la şocuri termice, mecanice şi la

presiuni;

* existenţa iluminatului de siguranţă;

* realizarea sistemului de comunicare cu

forţele de intervenţie (pentru informare,

îndrumare şi evitarea panicii);

- asiguraea condiţiilor de evacuare şi de 									salvare a persoanelor înainte de afectarea								funcţiilor lor vitale.

4.	Timpul de siguranţă a căilor de evacuare	   Tsac	- timpii scurşi pentru ca agenţii care pot inter-

perioada  minimă de supravieţuire a 			veni (căldură, fum, produse nocive etc.) să

persoanelor pe timpul căilor de evacuare.		nu producă efecte negative excesive asupra

utilizatorilor (anexa nr.3.)

- rezistenţa la foc a construcţiei.

5.	Timpul de siguranţă a refugiilor - perioada   	   Tsr	- timpii scurşi pentru ca agenţii care pot inter-

minimă de supravieţuire a persoanelor pe 		veni ( căldură, fum, produse nocive etc.) să

timpul staţionării în refugii, indiferent de			nu producă efecte negative excesive asupra

evoluţia incendiilor în exteriorul spaţiilor			utilizatorilor (anexa nr.2);

respective.						- rezistenţa la foc a consrucţiei;

- etanşeitatea la fum şi la flăcări a încăperilor

şi a refugiilor;

6.	Timpul de siguranţă a ascensoarelor de	  Tsai	- nivelurile de performanţă privind rezistenţa

intervenţie - intervalul scurs de la izbuc-		şi stabilitatea la foc a construcţiei (instalaţiei);

nirea incendiului până în momentul în 			- etnşeitatea la fum, la gaze fierbinţi şi la alte

care ascensoarele prevăzute să funcţi-			produse nocive a puţurilor ascensoarelor;

oneze pe timpul incendiilor pot fi utilizate			- protecţia la foc a căilor de acces la ascen-

în condiţii de siguranţă de către ocupanţii		soare;

clădirii şi de pompieri.					- performanţele tehnice privind siguranţa în

exploatare a ascensoarelor;

- siguranţa şi durata funcţionării surselor de

alimentare cu energie electrică a ascensoa-

relor.

7.	Timpul de dezvoltare liberă a incendiului	  Tdli	- echiparea cu instalaţii şi cu sisteme de stin-

intervalul scurs de la izbucnirea incendului		gere ( automate sau manuale);

până la intrarea în acţiune a mijloacelor 			- dotarea serviciului de pompieri cu mijloace

de stingere.						mobile şi timpul de începere a intervenţiei.

8.	Timpul de incendiere totală - intervalul scurs	   Tit	- densitatea sarcinii termice de incendiu;

de la izbucnirea incendiului până în momentul		- viteza de ardere a materialelor şi a substan-

în care incendiul a cuprins întreaga construcţie		ţelor combustibile şi cantitatea de căldură

sau întregul compartiment de incendiu.			dezvoltată;

- etanşeitatea  închiderilor (pereţi,planşee,

protecţii ale golurilor, etc.)

- existenţa sistemelor şi a posibilităţilor de 								evacuare dirijată a fumului şi a gazelor 									fierbinţi;

- echiparea cu instalaţii de prevenire şi 									stingere a incendiilor.

9.	Timpul de propagare a incendiului la c-ţii	  Tpv	- căldura degajată de incendiu şi emisia de

vecine - intervalul scurs de la declararea unui		scântei şi de alte particule, de materiale

incendiu într-o construcţie până în momentul		incendiatoare;

incendierii unor construcţii, instalaţii sau			- rezistenţa la foc a faţadelor şi a acoperişu-

depozite vecine.					rilor construcţiilor vecine;

- clasa de combustibilitate a unor materiale

şi substanţe de apropiere;

- existenţa unor căi ascunse de propagare

(canale, fluxuri de cabluri sau conducte 									etc.);

- condiţiile atmosferice;

- distanţele până la construcţiile vecine;

- geometria construcţiilor (instalaţiilor).

B. Timpii operativi de intervenţie

1.	Timpul de alarmare - intervalul scurs de la    	T1	- nivelul de performanţă a sistemului (dispozit.)

izbucnirea incendiului până la semnalarea		de detectare-alarmare (automat sau manual);

acestuia printr-un sistem (dispozitiv) automat		- prezenţa persoanei apte să observe şi să

de detectare-alarmare sau de către o			anunţe incendiul.

persoană.

2.	Timpul de alertare - intervalul cuprins între	T2	- distanţa până la cel mai apropiat mijloc de

momentul alarmării în caz de incendiu şi cel		transmitere a anunţului de incendiu;

al constituirii formaţiei de marş, în vederea		- nivelul de performanţă  a mijlocului de

deplasării la locul evenimentului.				comunicare ( transmitere) a anunţului de

incendiu la serviciul de pompieri;

- durata pregătirii pentru deplasare a serviciu-

lui de pompieri (alertarea, echiparea şi

îmbarcarea personalului de intervenţie,

pornirea autospecialelor şi constituirea for-

maţiei de marş, transmiterea ordinului de

deplasare).

3.	Timpul de deplasare - intervalul cuprins 	T3	- nivelul de performanţă a autospecialelor

între momentul alertării forţelor destinate			(utilajelor) serviciul de pompieri;

intervenţiei şi sosirea acestora la locul			- distanţa ce trebuie parcusă de serviciul de

incendiului sau înapoierea la sediu (remiză).		pompieri până la locul de izbucnire a

incendiului;

- starea drumurilor, a căilor de acces şi

practicabilitatea acestora;

- condiţiile atmosferice, anotimpul şi intervalul 								orar ( ziua, noaptea);

- nivelul traficului (aglomeraţie).

4.	Timpul de intrare în acţiune a forţelor	   	T4	- nivelul de cunoaştere a obiectivului de către

concentrate-durata medie de realizare			personalul de intervenţie şi gradul de instruire

a dispozitivului de intervenţie.				a acestuia;

- locul de izbucnire a incendiului şi 									accesibilitatea la acesta;

- existenţa, dispunerea şi starea surselor de 								apă, precum şi posibilităţile de alimentare sau 								de amplasare a autospecialelor şi utilajelor 								mobile;

- executarea recunoaşterii;

- completarea echipării personalului de 									intervenţie cu mijloace de protecţie, în funcţie

de condiţiile specifice;

- tipul şi dimensiunile dispozitivului de

intervenţie;

- categoriile, tipurile şi numărul autospecialelor

şi al utilajelor de intervenţie concentrate şi

al utilajelor de intervenţie concentrate şi

starea acestora.

5.	Timpul de răspuns - intervalul cuprins		T5	- sumă a factorilor de la art.2,3 şi 4.

între momentul alertării forţelor destinate				Ts = T2 + T3 + T4

intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune

(realizarea dispozitivului de intervenţie).

6.	Timpul de începere a intervenţiei - intervalul	T6	- sumă a factorilor de la art.1,2,3, şi 4;

cuprins între momentul apariţiei arderii 				T6 = T1 + T2

şi realizarea dispozitivului de intervenţie.

7.	Timpul real de evacuare - intervalul cuprins  	T7	- factorii timpului normalizat de evacuare

între momentul înştiinţării utilizatorilor şi			(Tne)

părăsirea construcţiei de către aceştia.			- timpul de sosire la faţa locului a forţelor de

intervenţie;

- efectele incendiului asupra căilor de 									evacuare şi utilizatorilor;

- existenţa şi performanţele mijloacelor

de salvare cu care este echipată clădirea

şi a celor din dotarea serviciilor de pompieri;

8.	Timpul de localizare - intervalul cuprins		T8	- tipul şi complexitatea construcţiei (instal.)

între momentul iniţierii în acţiune a forţelor		- tipul de dezvoltare liberă a incendiului;

concentrate şi punerea sub control a 			- echiparea cu instalaţii şi cu mijloace de

limitelor arderii pe direcţiile de propagare		prevenire şi stingere a incendiilor;

a incendiului.						- dimensiunie incendiului şi direcţiile de

propagare;

- condiţiile atmosferice, anotimpul ori

intervalul orar în care se intervine;

- numărul, tipul şi debitele capetelor de

refulare a substanţelor stingătoare adecvate 								de la autospecialele şi utilajele mobile 									de intervenţie, precum şi dispunerea acestora;

- fiabilitatea mijloacelor de intervenţie;

- rezistenţa sau stabilitatea la foc a

construcţiei;

9.	Timpul de stingere - intervalul cuprins între	T9	- factorii menţionaţi la art.nr.8;

momentul localizării şi până la întreruperea		- cantităţile de materiale şi substanţe care

(neutralizarea) completă a arderii, până la		ard şi modul de distribuţie a acestora în spaţiu;

înlăturarea posibilităţilor de reaprindere a		- continuitatea debitării agenţilor de

materialelor şi a substanţelor combustibile 		stingere la parametrii stabiliţi (intensităţi,

sau până la producerea unor fenomene			presiuni, debite );

negative.  						- eficienţa mijloacelor de protecţie a perso-

nalului de intervenţie şi fiabilitatea acestora;

- producerea unor evenimente perturbatoare

( de ex. explozii, prăbuşiri, revărsare de

lichide combustibile sau de metale topite

îngheţarea unor porţiuni ale dispozitivului de 								intervenţie;

10.	Timpul de înlăturare a efectelor negative	T10	- riscuri remanente stingerii unor incendii,

ale incendiului-durata lucrărilor ulterioare		cum pot fi cele generate de:

stingerii incediului pentru înlăturarea unor		* focare ascunse (latente);

efecte negative care pot crea la faţa 			* scăpări de gaze combustibile sau toxice;

locului alte riscuri majore.				* agenţi puternic poluanţi, care trebuie

neutralizaţi;

* prăbuşirea iminentă a unor elemente de

construcţii;

- necesitatea căutării unor eventuale victime 								sau a unor bunuri de valoare deosebită;

- necesitatea continuării răcirii unor elemente

de construcţii sau instalaţii;

11.	Timpul de intervenţie - intervalul cuprins 	T11	- sumă a factorilor de la art.7,8,9, şi 10:

între momentul intrării în acţiune a 				T11 = T7 + T8 + T9 + T10

forţelor concentrate şi finalizarea lucrărilor

ulterioare opririi procesului de ardere.

12.	Timpul de retragere - durata operaţiunilor	T12	- dimensiunile şi complexitatea dispozitivului

de stingere a dispozitivului de intervenţie		 de intervenţie;

şi de pregătire a forţelor şi a mijloacelor			- refacerea plinului cisternelor cu apă;

concentrate pentru deplasarea de la 			- condiţiile atmosferice;

locul incendiului. 					- echiparea şi refacerea personalului de

intervenţie;

- verificarea tehnicii de intervenţie;

13.	Timpul de ocupare al forţelor şi mijloacelor	T13	-	T13 = T5 + T11 + T12

de intervenţie-intervalul cuprins între

momentul alertării forţelor de intervenţie

şi începerea deplasării acestora la sediu

(remiză).

14.	Timpul total de dislocare al forţelor şi	   	T14	-	T14 = T3 + T13

mijloacelor de intervenţie-intervalul cuprins

între momentul alertării forţelor de

intervenţie şi înapoierea acestora la

sediu (remiză).

_________________________________________________________________________________

ANEXA NR.9

Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor pe

locuri de activitate

Nivelul riscului de incendiu: ......................................

A. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor

- Folosirea focului deschis şi fumatul în locurile cu pericol de explozie şi incendiu este interzisă.

- Nu se admite păstrarea sau amplasarea diferitelor utilaje, mobilier sau alte materiale pe căile de evacuare, în dreptul accesului spre sursele de alimentare cu apă şi mijloacele iniţiale de stingere a incendiilor.

- Este interzisă utilizarea în alte scopuri a mijloacelor destinate stingerii şi prevenirii incendiilor.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Măsuri specifice

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

B. Anunţarea incendiilor

În caz de incendiu se anunţă:

- Serviciul privat de pompieri civili prin telefon nr. __________ sau _____________

- Subunitatea de pompieri militari prin telefon nr.___________ sau _____________

- Conducătorul de unitate prin __________________________________________

- Electricianul de serviciul prin ________________________________________

C. Echipa de stingere

|  | S c h i m b u l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilitatea | I | II | III |
| - şef de echipă |  |  |  |
| - anunţă incendiul |  |  |  |
| - anunţă electricianul sau întrerupe curentul electric |  |  |  |
| - mânuieşte hidrantul nr. 1 nr. 2 nr. .. |  |  |  |
| - mânuieşte stingătorul cu spumă, cu praf şi CO2 |  |  |  |
| - mânuieşte găleţile cu apă |  |  |  |
| - evacuează materialele *) - pe traseul I - pe traseul II |  |  |  |
| - alte măsuri (mânuirea cortinelor de protecţie, trape de evacuarea fumului, drencere etc.) |  |  |  |

D. Măsuri de securitate

- a) pentru personal _________________________________________________

_________________________________________________________________

- b) pentru bunuri ___________________________________________________

_________________________________________________________________

E. Schiţa de evacuare **)

__________

*) Pentru sectoarele de activitate unde conform normelor de prevenire şi stingere a incendiilor se întocmesc planuri de  evacuare, nu se completează..

**) Se întocmeşte schiţa încăperii, etajului etc., cu traseele de urmat ( pe diferite culori).

ANEXA NR.10

Plan de evacuare în caz de incendiu

la _______________________

A. Echipa de evacuare

| Nr. | S c h i m b u l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Crt. Responsabilităţi | I | II | III |
| 1. Şeful echipei |  |  |  |
| 2. Responsabil traseu I |  |  |  |
| 3. Responsabil traseu II |  |  |  |

B. Traseul de evacuare şi ordinea evacuării

| Traseul | Descrierea traseului | Personalul şi materialele ce se evacuează | Ordinea evacuării | Locul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |

C. Măsuri şi mijloace de protecţie

a) pentru persoane ___________________________________________

___________________________________________________________

b) pentru bunuri _____________________________________________

___________________________________________________________

D. Schiţe de evacuare *)

_____________

*) Se întocmeşte schiţa cu traseele de urmat ( în culori distincte )

PLAN DE EVACUARE

a spectatorilor în caz de incendiu

din ______________________

| Nr. Crt. | Căile de evacuare | Cine anunţă spectatorii | Cine dirijează evacuarea | Cine anunţă pompierii | Cine răspunde de manipularea diferitelor instalaţii etc. | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

N O T A:	La schiţa pe care se marchează căile de evacuare şi traseele de urmat, se anexează şi planul obiectivului.

ANEXA NR.11

Unitatea ________________

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. _________ din _______

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc d-lui ____________________________ ajutat de dl ______________, care urmează să execute _______________ folosind ___________________la (în) ___________. Lucrările încep la data de __.__.200_ ora ____ şi se încheie la data de __.__.200_, ora ______.

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o  rază de_________metri,astfel:_____________________________________

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin __________________________________________________________________________

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează __________________

__________________________________________________________________________

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă;  Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. _____________din __.__.200_, eliberat de ______________________________ ( acolo unde este cazul).

5. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor ______________

__________________________________________________________________________

7. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea acesteia.

8. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl. __________________________________________________________________________

9. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl. _______________________

__________________________________________________________________________

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la ___________ prin _____________	11. Alte măsuri P.S.I. specifice ____________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor P.S.I._____________________________________________________________________

Responsabili			Numele şi prenumele				Semnătura

__________________________________________________________________________

Emitentul_____________________________________________________________

Şeful sectorului în care se execută lucrările

__________________________________________________________________________

Executanţii lucrărilor cu foc

__________________________________________________________________________

Serviciul privat de pompieri civili

__________________________________________________________________________

ANEXA NR. 12

SCENARIU DE SIGURANŢĂ LA FOC

A. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI

( INSTALAŢIEI TEHNOLOGICE )

1.  Date de recunoaştere:

* Denumire construcţie ( instal.):

amplasat în jud./sect.	localitatea :			str.		nr.		tel.

cod poştal

* Beneficiar

cu sediul în jud./sect.	localitatea:			str.		nr.		tel.

cod poştal

* Destinaţia construcţiei (instal.):

având funcţiuni:

. principale:

. secundare:

* Categoria de importanţă a construcţiei:

* Clasa de importanţă a construcţiei:

* Tip şi particularităţi specifice construcţiei:

- civilă ( înaltă, foarte înaltă, obişnuită);

- de producţie şi/sau depozitare (monobloc, blindată, obişnuită);

- cu funcţiuni mixte ( civile - producţie - depozitare );

- arie construită 	-	 Ac =	mp;

- arie desfăşurată 	-	 Ad =	mp;

- nr. compartimente de incendiu:	ariile compartimentelor de incendiu: mp;

- regimul de înălţime al construcţiei (compartimentelor ) S+P+M+E ( m înălţime faţă de 	  	   	  teren/carosabil);

- volumul construcţiei ( compartimentelor de incendiu)		mc.

* Utilizatorii construcţiei:

- oameni ( capacitate maximă simultană):

-	persoane în clădire (compartiment);

-	persoane pe niveluri:

. S 	=	pers.

. P 	=	pers.

. E1	=	pers.

.E2	=	pers.

.Ex	=	pers.

- animale ( capacitate maximă simultană):

- în clădire;

-pe niveluri;

- tip şi capacităţi de depozitare ( pentru depozite );

- caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru producţie);

* Numărul căilor de evacuare:

( şi după caz, al refugiilor)

B. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ ŞI TIMPII DE SIGURANŢĂ LA FOC ASIGURAŢI CONFORM REGLEMENTĂRILOR TEHNICE

1. Riscul de incendiu (categoria de pericol): determinat în funcţie de :

- densitatea sarcinii termice:

- clasele de combustibilitate şi periculozitate ale principalelor materiale şi substanţe utilizate în clădire:

- sursele potenţiale de aprindere:

- împrejurări favorizate producerii incendiilor (după caz):

* Nivelul riscului de incendiu ( categoria de pericol) a construcţiei (compartimentului ) sau instalaţiei tehnologice:

* Posibilităţi de reducere a riscului de incendiu, după caz, ( potrivit reglementărilor tehnice şi a condiţiilor funcţionale):

2. Rezistenţa la foc a construcţiei:

* Combustibilitatea şi rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie:

- stălpi, coloane, pereţi portanţi;			C		min.

- pereţi interiori neportanţi;				C		min.

- pereţi exteriori neportanţi:				C		min.

- grinzi, planşee, nervuri, acoperişuri terase:	C 		min.

- acoperişuri autoportante faţă de pod:		C		min.

- panouri de învelitoare şi suportul continuu

al învelitorii combustibile				C		min.

* Gradul de rezistenţă la foc al construcţiei:

* Compartimentul antifoc şi elementele de protecţie a golurilor din pereţi şi planşeele 	 	   antifoc:

- pereţi				Co		min.

- planşee				Co		min.

- uşi, obloane etc., rez . la foc	Co		min.

* Măsuri suplimentare de protecţie la foc ( după caz, justificate tehnice):

-

-

-

3. Preîntâmpinarea propagării incendiilor:

* La vecinătăţi şi în construcţie:

- distanţe de siguranţă (măsuri compensatorii când nu sunt asigurate):

- măsuri constructive ( pereţi, planşee şi protecţia golurilor din acestea):

- estimarea timp de propagare a incendiilor la clădirile vecine:

- sisteme de evacuare a fumului (după caz, a gazelor fierbinţi):

4. Comportarea la foc.

5. Stabilitatea la foc: ( estimată în funcţie de cea mai mică rezistenţă la foc a principalelor elemente structurale prevăzute, respectiv stâlpi, coloane, pereţi portanţi, grinzi, planşee, nervuri, acoperişuri terasă, acoperişuri autoportante fără pod).

6. Căi de acces, evacuare şi intervenţie:

* Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor şi circulaţiilor carosabile:

- dimensiuni ( gabarit );

- trasee;

- realizare şi marcare.

* Caracteristici ale căilor interioare de evacuare a persoanelor:

- alcătuire constructivă:		C		min.

- protecţia golurilor din pereţii ce le limitează;        uşi		;	obloane		;

- tipul scărilor:

- forma şi modul de dispunere a treptelor:

- geometria căilor de evacuare:

. lăţime:		m;

. înălţime:		m;

- timpi de evacuare:					sec;

. lungime;		m;

- număr fluxuri de evacuare:		;

- existenţa iluminatului de evacuare	;

. sursa de alimentare de rezervă;		;

- marcare căi de evacuare;			;

- timp de siguranţă pe căile de evacuare:	min.

- timp de supravieţuire în căile de evacuare:	min.

* Ascensoare de intervenţie:

- capacitate					;		kg:

- număr					;

- caracteristici:				;

- amplasare:					;

- posibilităţi de acces:			;

- sursă de alimentare de rezervă:		;

- timp de siguranţă a ascensoarelor:	;		min.

- timp de supravieţuire:			;		min.

C. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

7. Echipare şi dotare cu:

* Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

- tip;

- acţionare;

- timp de alarmare:		sec.

- timp de alertare:		sec.

- zone protejate:

* Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor:

- tip ( apă, gaze, spumă, pulberi):

- acţionare ( automată, manuală):

- debit:

- presiune:

- rezervă:

- surse de alimentare:

- timp teoretic (normat) de funcţionare:		min.

- zonele, încăperile, spaţiile, instalaţiile echipate cu astfel de instalaţii:

* Stingătoare şi alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace iniţiale de 		intervenţie:

- tip:

- număr;

- mod de amplasare ( funcţie de parametrii specifici):

. arie maximă:		mp;

. clase de incendiu:		.

D. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENŢIEI

* Surse de alimentare:

- cu apă ( rezervoare, bazine, râuri, iazuri, lacuri, mare):

- alte substanţe de stingere;

- poziţionare racorduri de alimentare cu energie electrică;

- asigurarea servicului de pompieri ( când este obligatoriu), respectiv:

. categoria serviciului:

. dotarea acestuia ( mijloace mobile de intervenţie şi salvare):

- zone, încăperi şi spaţii în care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale:

- tip;

- cantităţi:		mc (tone);

- starea acestora: ( solidă, lichidă, gazoasă);

- tipul echipamentului de protecţie;

E. CONCLUZII ŞI MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

* Condiţii şi măsuri necesare a fi luate:

- aprecierea încadrării în nivelurile de performanţă:

- propuneri de îmbunătăţire a parametrilor şi nivelelor de performanţă:

* Evidenţierea condiţiilor şi recomandărilor ce trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de aparate împotriva incendiilor:

Întocmit,

Data: __.__.____

ANEXA NR. 13

PLANUL DE INTERVENŢIE

- Structura cadru -

1. Date de identificare				* reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă

* denumirea agentului economic		  şi alte substanţe stingătoare;

sau a instituţiei;				* rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de

* sediul, număr de telefon, fax,		  protecţie a personalului de intervenţie;

* profilul de activitate.				* reţelele şi racordurile de alimentare cu energie

2. Planul general al unităţii 			electrică, agent termic, gaze şi alte fluide (la

pe care se marchează:			scară),  combustibile;

* amplasarea clădirilor, inst.			* reţelele de canalizare;

tehnologice şi a depozitelor în incintă;	* vecinătăţile;

* căile de acces şi de intervenţie		5.Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu,

din incintă şi cele adiacente acesteia;	exterioare unităţii:

3. Concepţia de organizare şi de		*reţele de alimentare cu apă;

desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:	* debite;

- concluzii privind intervenţia, rezultate	* presiuni;

din scenariul de siguranţă la foc sau din		* amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor

evaluarea capacităţii de apărare împotriva 		faţă de incinta unităţii;

incendiilor;						*alte surse artificiale sau naturale de apă;

* particularităţi tactice de intervenţie		- felul şi capacitatea acestora;

pentru:							- platforme (puncte) de alimentare şi distanţele

- evacuarea utilizatorilor (persoane şi,	faţă de unitate.

după caz, animale sau bunuri), acordarea 		6.Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice

primului ajutor şi protejarea bunurilor			sau platforme de depozitare (la scară), pe care se

periclitate;						marchează ori se înscriu date privind:

- localizarea la lichidarea incendiilor;		*destinaţia spaţiilor (încăperilor);

- protecţia personalului de intervenţie;	* suprafaţa constriută şi aria desfăşurată;

- protecţia vecinătăţilor;			*regimul de înălţime (numărul de niveluri);

- înlăturarea efectelor negative majore	*numărul de persoane care utilizează construcţia

produse de incendiu;					 pe niveluri şi pe total;

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:	*căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;

:	* serviciul propriu de pompieri civili (dotare	*natura materialelor şi a elementelor de	încadrare);					construcţii;

* nivelurile criteriilor de performanţă privind

* servicii de pompieri civili cu care se		 siguranţa la foc, asigurate;

cooperează (categoria, localitatea, distanţa,		*instalaţiile utilitare aferente;

itinerariul de deplasare, telefonul sau alte		*instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele

mijloace de alarmare şi alertare );			de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este

* subunitatea de pompieri militari de raion	echipată;

(localitatea, distanţa, itinerariul de deplasare,	*dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

telefonul sau alte mijloace de alarmare şi		NOTĂ:

alertare);						- În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor

*alte forţe cu care se cooperează şi modul	având numai construcţii, instalaţii tehnologice

de anunţare (ambulanţa, protecţia civilă etc.)	sau platforme de depozitare cu risc mic (redus)

de incendiu şi care nu se încadrează în cate-

goriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli

aglomerate ori cu aglomerări de persoane

şi  fără depozite de mari valori, nu este obliga-

torie întocmirea planurilor detaliate prevăzute

la pct.6 din structura-cadru. În aceste situaţii,

în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice

şi al platformelor de depozitare, marcate în

planul general al incintei unităţii (pct.2.) ori într-un

tabel separat, se înscriu suplimentar:destinaţia,

suprafaţa, numărul de niveluri, gradele de rezis-

tenţă la foc sau nivelurile de stabilitate la foc,

şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

- O copie autentificată (avizată) de pe planul de

intervenţie se pune la dispoziţie brigăzii sau gru-

pului de pompieri militari, pentru efectuarea re-

cunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru pune-

rea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor,

aplicaţiilor tactice de intervenţie, precum şi în

situaţiile de urgenţă publică, în caz de incendiu

ori de alte dezastre.

ANEXA NR.14

M I J L O A C E L E   T E H N I C E

de prevenire şi stingere a incendiilor

- Categorii principale -

1. Pentru echiparea construcţiilor, 		b) spumanţi;

a instalaţiilor  tehnologice şi a platformelor		c)pulberi stingătoare;

amenajate:							d) abur;

a) sisteme, instalaţii, aparate şi dis-	 	e) gaze inerte;

pozitive, alarmare şi alertare în caz de in-                     f)agenţi stingători sau

cendiu                                                                            neutralizatori, special;

b) sisteme, instalaţii şi dispozitive                      4. Pentru protecţia  personalului

de limitare şi stingere a incendiilor                     de intervenţie.

c) stingătoare şi alte aparate de			a) echipament de protecţie la

stins incendii;						  temperatură, şocuri mecanice

2. Pentru dotarea serviciilor de			  şi la umiditate;

pompieri, constituite de agenţi economici,		b) aparate, măşti şi alte mijloace de

instituţii şi consilii locale:					  protecţie a căilor respiratorii;

a) autospeciale pentru stingerea			c) centură şi alte accesorii de

incendiilor;							  siguranţă;

b) autospecialele auxiliare de			d) scule şi accesorii de protecţie

intervenţie;							  la electrocutare;

c) nave pentru stingerea incendiilor		e) mijloace de iluminat;

d) trenuri pentru stingerea incendiilor;		f) aparatură de comunicaţii;

e) aeronave de intervenţie la incendii;		g) echipament, aparatură, vaccinuri

f) motopompe şi alte utilaje;			   şi instrumentar de protecţie

3. Pentru întreruperea procesului de 		   specială împotriva efectelor

ardere a materialelor şi sustanţelor combus-		   agenţilor chimici, radioactivi sau

tibile sau pentru protecţia celor din apropierea		   biologici;

focarului.							h) aparatură de detectare a

a) apă;						   concentraţiilor explozive sau a

prezenţei unor substanţe nocive.

ANEXA   NR.15

DOMENIUL ŞI EFICIENŢA PRODUSELOR DE STINGERE A INCENDIILOR

|  | Focare de incendiu : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produse de stingere | Materiale solide a căror ardere formează jar | Lichide combustibile sau materiale solide care se topesc uşor | Gaze combustibile | Metale piroforice | Observaţii |
|  | (CLASA A) | (CLASA B) | (CLASA C) | (CLASA D) |  |
| Apă pulverizată | Eficient ( E) | Eficienţă limitată (EL) | Eficienţă limitată (EL) | Interzisă utilizarea | Cu aditivi se pot folosi şi în spaţiile în care temperatura coboară până la -150C. |
| Spumă chimică | EL | Eficient | EL | Nu se recomandă | Interzisă utilizarea în cazul echipamentelor electrice sub tensiune (pericol de electro-cutare). |
| Spumă mecanică | EL | E | EL | Nu se recomandă | Interzisă utilizarea în cazul echipamentelor electrice sub tensiune (pericol de electro-cutare). Pentru alcooli se utilizează spume mecanice speciale. |
| Dioxid de carbon | Eficientă numai în spaţii închise | Eficientă numai în spaţii închise |  | Eficienţă limitată (EL) | Eficienţă limitată pentru echipamente electrice. |
| Pulbere | EL | E | EL | E* | Pentru fiecare metal piroforic se utilizează un anumit tip de pulbere. |
| Haloni sau înlocuitori | EL | E | EL | EL | Eficient pentru echipamente electrice şi electronice. |

ANEXA NR.16

STINGATOARE

CLASIFICARE ŞI IDENTIFICARE

| Nr. crt. | Stingător cu | Capa-citate | Simboli-zare | Culoarea de fond a etichetei | Temperatura la care se poate păstra | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apă pulverizată | 10 l | AP10 | Albastru | +4......+60 -15......+60* | * cu aditiv |
| 2 | Spumă | 9 l | SC 9 | Galben | +4......+60 |  |
|  | chimică | 90 l | SC 90 | Galben | +4......+60 |  |
|  |  | 180 l | SC 180 | Galben | +4......+60 |  |
| 3 | Spumă mecanică | 1,5 l | SM 1,5 | Galben | +4......+60 -15.....+60* | * cu aditiv |
|  |  | 3 l | SM3 (SA 3) | Galben | +4......+60 -15.....+60 | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 5 l | SM 5 | Galben | +4......+60 -15.....+60* | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 6 l | SM 6 | Galben | +4......+60 -15.....+60* | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 9 l | SM 9 | Galben | +4......+60 -15.....+60* | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică) |
|  |  | 50 l | SM 50 | Galben | +4......+60 -15.....+60* | SA se poate folosi în loc de SM (spumă aeromecanică). Transportabil |
| 4 | Dioxid | 1 kg | G 1 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  | de carbon | 2 kg | G 2 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  |  | 3 kg | G 3 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  |  | 5 kg | G 5 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  |  | 6 kg | G 6 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  |  | 10 kg | G 10 | Negru | -20 .....+55 |  |
|  |  | 21 kg | G 21 | Negru | -20 .....+55 | Transportabil |
| 5 | Pulbere | 1 kg | P 1 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 1,5kg* | P 1,5 | Alb | -20 .....+55 | *Opţional |
|  |  | 2 kg | P 2 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 3 kg | P 3 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 5 kg * | P 5 | Alb | -20 .....+55 | *Opţional |
|  |  | 6 kg | P 6 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 10 kg | P 10 | Alb | -20 .....+55 |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 kg | P 12 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 20 kg | P 20 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 50 kg | P 50 | Alb | -20 .....+55 |  |
|  |  | 125 kg | P 125 | Alb | -20 .....+55 |  |

NOTE: 1. În această categorie nu sunt incluse stingătoarele cu pulberi speciale pentru metale piroforice. Stingătoarele nu pot fi reîncărcate decât cu pulberea (pulberile) omologate sau avizate.

2. Stingătoarele cu haloni sau înlocuitori realizate în ţară sau importate, nu au fost incluse în anexă deoarece este interzisă utilizarea lor.

3. Utilizarea altor tipuri de stingătoare se poate face pe măsura realizării, avizării şi agrementării lor.

ANEXA NR. 17

NORME DE DOTARE A SPAŢIILOR CU MIJLOACE TEHNICE DE PRIMĂ INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

| Nr. | Destinaţia | Unit. | Denumirea mijloacelor tehnice de primă intervenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | încăperii | de | Stingătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | măs. | Portabile cu |  |  |  |  | Transportabile cu |  |  |  | Alte |  |
|  |  |  | Apă | Spumă |  | Pulbere | Dioxid | Spumă |  | Pulbere | Dioxid | mijloace |  |
|  |  | (m2) | pulverizată Nr/capacit. | Chimică Nr/cap. | Mecanică Nr/cap. | Nr./cap. | de carbon | Chimică | Mecanică | Nr./cap. | de carbon |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. | Încăperi comune mai multor sectoare de activitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Încăperi în care se utili- zează sau manipulează substanţe a căror tem- peratură de inflama- bilitate este sub 45oC | 150 |  |  | 1-SM 6* | 1-P6 |  |  |  |  |  | NOTA 4 300 m2 |  |
| A2 | Încăperi în care se pre- lucrează sau depozi-tează materiale combustibile (tâmplării, cizmării, croitorii, decoruri, recuzite etc.) | 150 | 1- AP 10 |  | 1-SM 6* | 1-P6 |  |  |  |  |  |  | *stingătoarele SM6 se pot înlocui cu SC9 |
| A3 | Încăperi în care se pre-lucrează sau depozi-tează materiale incom-bustibile (forje, fero-nerii, sudură, lăcătuşe-rii etc.) | 200 |  |  | 2-SM6* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Garaje şi parcaje | 150 |  |  |  | 1-SM6 |  |  | (1-SC90) 500 m2 | 1-SM50* |  | -NOTA 5 pentru 10 locuri de parcare | *SM50 se poate înlocui cu SC90 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | Laboratoare foto şi ateliere | 150 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  |  |  |  | NOTA 4* 300 m2 | *pentru ateliere de producţie |
| A6 | Biblioteci şi depozite de cărţi | 150 | 1-AP10 |  |  | 1-P6 |  |  |  | 1 P20 500 m2 |  |  |  |  |
| A7 | Arhive | 150 | 1-AP10 |  | 1-SM6 |  | 1-G6 |  |  | 1 P20 500 m2 |  |  |  |  |
| A8 | Vestiare | 200 -250 | 2-AP10 |  |  | (2-P3)* |  |  |  |  |  |  |  | *stingătoarele din paranteză pot înlocui pe cele AP. |
| A9 | Încăperi administrative | 200 -250 |  |  |  | 1-P6* |  |  |  |  |  |  |  | *sau unu la fiecare 20 m de coridor |
| A10 | Spălătorii, bucătării | 200 |  |  |  | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | Încăperi pentru alimentare publică | 200 -250 |  |  |  | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 | Centrale termice | 200 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  |  |  |  | NOTA 4 300 m2 |  |
| A13 | Staţii de acumulatori | 150 |  |  |  | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A14 | Centrale telefonice | 150 |  |  |  |  | 1 G6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 | Galerii şi tuneluri de cabluri | 150 |  |  |  |  | 1-G6 |  |  |  |  |  |  |  |
| A16 | Podurile combustibile ale construcţiilor | 150 |  |  | 1-SM6* |  |  |  |  |  |  |  | NOTA 4 600 m2 | *se poate înlocui cu SC9 |
| A17 | Subsoluri tehnologice | 200 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Muzee şi expoziţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Cu exponate combus-tibile | 200 |  |  | 1-SM6 |  | (1G3)* |  |  |  |  |  |  | *numai pentru exponatele de valoare. H3 se poate înlocui cu G3. |
| B2 | Cu exponate necom- Bustibile | 250 |  |  | 1-SM6* |  | 1-G6* |  |  |  |  |  |  | *cel puţin 2 pentru fiecare încăpere |
| C | Săli de festivitati, amfiteatre, săli de spectacole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Sala | 200 |  |  | 1-SM6* |  |  |  |  |  |  |  |  | *cel puţin 2 pentru fiecare sală |
| C2 | Vestibul,foaier,bufet | 250 |  |  | 1-SM6* |  |  |  |  |  |  |  |  | *cel puţin 1 pentru fiecare încăpere |
| C3 | Scena şi anexele scenei | 50 |  |  | 1-SM6* |  |  |  |  |  |  |  |  | *cel puţin pentru 2 fiecare scenă |
| C4 | Galerii de lucru,culise | 10 ml |  |  |  | 1-P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Încăperi de serviciu aferente sălilor | 200 |  |  | 1-SM3 | 1-P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | Spaţii tehnice |  |  |  |  | 1-P3* |  |  |  |  |  |  | *cel puţin 1 pentru fiecare grup de reflectoare amplasate la niveluri diferite sau în spaţii diferite |
| D | Edituri, poligrafie,multiplicări, legăorii, cartonaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | Multiplicări, legătorii | 200 |  |  | 1-SM6 |  | 1-G6 |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Spaţii de pregătire a formei | 200 |  |  | 1-SM6 | 1 - P6 500 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | Spaţii de tipar înalt, tipar plan şi tipar adânc | 150 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  | 1 P 20 500 m2 |  |  |  |
| D4 | Spaţii de gazete rota-tive de ziare | 150 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 | Atelier stereotipie,masă plastică şi închis forme | 150 |  |  | 1-SM6 | 1-P6 |  |  |  |  |  |  |  |
| D6 | Spaţii legătorie | 150 |  |  |  |  | 1-G6 |  |  |  |  |  |  |
| D7 | Spaţii legătorie de artă | 150 |  |  |  |  | 2-G3* |  |  |  |  |  | *se pot folosi H3 |
| D8 | Atelier turnat valuri | 150 |  |  |  |  | 2-G6 |  |  |  |  |  |  |
| D9 | Atelier balotat hârtie, depozite şi rampe | 150 | 1-AP10 |  | 1-SM3 |  |  | (1-SC90)* | 1-SM50* |  |  |  | *dacă depăşeşte 500 m2 . SM50 se poate înlocui cu SC90. |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Cabine de proiecţie filme |  | 1-AP10 |  |  |  | 2-G3* |  |  |  |  |  | NOTA 5 | *cel puţin 1 -G3 pentru fiecare încăpere anexă. |
| F | Spaţii de execuţie artis-tică şi artă populară | 200 | 1-AP10 |  | 1-SM3 |  | 1-G3 |  |  |  | 1P50 500m2 |  |  |  |

NOTE:1. Stingătoarele trebuie să fie omologate sau avizate de IGCPM.

2. Capacitatea stingătoarelor înscrise este minimă.

3. Orice stingător din tabel poate fi înlocuit numai cu stingătoare care au cel puţin aceeaşi capacitate de stingere.

4. Ladă cu nisip de 0,5 m3 şi o lopată.

5. Pătură de incendiu 2x2 m.

6. Butoi cu 200 l apă şi 2 găleţi, se prevăd după uz la 200 m2, în spaţii care nu sunt echipate cu hidranţi interiori de incendiu.

Observaţie: Alte mijloace tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu fabricate în ţară sau străinătate, pot fi folosite pe măsura realizării, avizării şi agrementării lor.

ANEXA NR.18

C O M P L E T   Hi

(de dotare a hidranţilor de incendiu interiori)

| Nr. crt. | Denumirea accesoriilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furtun tip C. (  50 mm ) sau, după caz tip B ( 75 mm ) cu racorduri de asamblare şi garnituri de etanşare. | m | Max. 20 *) |
| 2 | Ţeavă de refulare de mână simplă sau cu robinet tip C sau, după caz B, conform STAS sau cu ajutaje de pulverizare acolo unde s-a stabilit astfel. | buc. | 1 |

Se recomandă ca furtunul hidranţilor de pe scenele sălilor de spectacole

să nu depăşească lungimea de 10,00 m.

C O M P L E T   He

(de dotare a hidranţilor de incendiu exteriori de înaltă presiune)

| Nr. crt. | Denumirea accesoriilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chei pentru racorduri A.B.C. | buc. | 2 |
| 2 | Feşi pentru furtun tip B | buc. | 1 |
| 3 | Ţevi refulare tip B | buc. | 2 |
| 4 | Hidranţi portativi tip B cu 2 robinete | - | 1 |
| 5 | Chei pentru hidranţi şi mufe | buc. | 1 |
| 6 | Furtun de refulare cauciucat tip B ( 75 mm) cu racorduri şi garnituri pentru asamblare şi etanşare, în role de câte 20 m.l. | m.l. | *) |

*) În funcţie de ipotezele de stingere.

ANEXA NR.19

COMPLETUL

de dotare a posturilor de incendiu

| Nr. | DENUMIREA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| crt. | MIJLOACELOR | U.M. | CANTITATEA |
| 1 | Găleţi de tablă vopsite în culoarea roşie şi cu inscripţia “ găleata de incendiu nr. “ | buc. | 2 |
| 2 | Topoare târnăcop | buc. | 2 |
| 3 | Răngi de fier | buc. | 2 |
| 4 | Căngi cu coadă | buc. | 2 |
| 5 | Stingătoare portative de tipul prevăzut în tabela de dotare (anexa nr. 17) | buc. | 2 |
| 6 | Stingătoare carosabile cu spumă, CO2 sau praf şi CO2 adecvate procesului tehnologic sau unde se depozitează substanţe la a căror stingere se întrebuinţează astfel de aparate conform anexa 17. | buc. | 2 |

ANEXA NR. 20

N O M E N C L AT O R U L

verificărilor ce se execută la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

| Nr. crt. | Obiectivul urmărit de încercare şi control | Condiţia în care se execută | Periodicitatea |
| --- | --- | --- | --- |

I. INSTALAŢII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

a) CENTRALA DE AVERTIZARE

| 1 | Starea de funcţionare în ansamblu a instalaţiilor | Prin acţionare de la fiecare punct de alarmare | Lunar |
| --- | --- | --- | --- |

b) DETECTOARE DE FUM

| 2 | Condiţiile de mediu în zonele unde sunt instalate (umiditate, praf) cu luarea măsurilor de remediere a situaţiei | Prin control în instalaţie | Săptămânal |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Starea de funcţionare individuală a fiecărui detector de fum şi a instalaţiei automate de avertizare în ansamblu. | Prin simularea de incendiu conform instr. furnizorului. | Trimestrial |

c) DETECTOARE DE TEMPERATURĂ

| 4 | Starea de funcţionare (cu excepţia sesizoarelor de temperatură de la transformatoare) | Prin simularea de incendiu (cu sursă de raze infraroşii conf.instr.furnizor.) | Trimestrial |
| --- | --- | --- | --- |

II. INSTALAŢII DE STINGERE

a) HIDRANŢI INTERIORI

| 1 | Aspectul exterior, dacă inventarul corespunde completului funcţionare | Prin control vizual | În fiecare schimb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Valoarea presiunii la hidranţii din punctul cel mai înalt sau îndepărtat. | Prin citirea indicaţiilor manometrelor ( cu pornirea pompelor de incendiu în treapta a-2a dacă este cazul)30. | Săptămânal |
| 3 | Verificarea funcţionării efective | Cu apă sub presiune | Semestrial primăvara-toamna |

b) HIDRANŢI DE INCENDIU EXTERIORI

| 1 | Verificarea funcţionării efective | Cu apă sub presiune | semestrial primăvara-toamna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Determinarea presiuni şi a debitului | În special la hidranţii de capăt | Semestrial primăvara-toamna |
| 3 | Etanşeitatea valvei principale | Prin examinarea hidrant. Sub presiune în poziţia închis. | Idem |
| 4 | Etanşeitatea valvei de drenare. | Prin examinarea hidrant. Sub presiune în poziţia deschisă şi capacul hidrantului pus. | Idem |
| 5 | Protecţia contra îngheţ | Prin control vizual | Anual toamna |

c) INSTALAŢII DE SPRINKLERE DRENCERE ŞI APĂ PULVERIZATĂ

| 1 | Starea exterioară a instalaţiilor | Prin control vizual | În fiecare schimb |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Funcţionarea efectivă a instalaţiei, realizarea distribuţiei necesare a jeturilor de apă. | Prin punerea în funcţiune a instalaţiei. | În fiecare schimb Lunar |
| 3 | Disponibilitatea de funcţionare a instalaţiei şi realizarea presiunii necesare în reţea. | Prin pornirea pompelor şi punerea sub presiune a reţelei de alimentare cu apă cu vane manuală spre linia de distribuţie a apei închisă. | Lunar |

| 4 | Formarea suprafeţei de pulverizare realizată de diuze. Funcţionarea acestora. Realizarea presiunii necesare la duzele de pulverizare. Asigurarea necesarului total de apă. | prin punerea în funcţiune a întregii instalaţii, acolo unde condiţiile permit. | Semestrial primăvara şi toamna. |
| --- | --- | --- | --- |

d) INSTALAŢII DE STINGERE CU ABUR

| 1 | Starea exterioară a instalaţiei de aducţiune şi a drenării acestuia. | Prin examinarea vizuală şi întreg. Parametrilor aburilor. | În fiecare schimb. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Starea ventilului din exteriorul clădirii pt. deschiderea aburului. | Prin examinarea vizuală. | Idem |
| 3 | Funcţionarea efectivă a instalaţiei. | Prin deschiderea vanei şi inundarea cu abur a obiectivului (la obiectivele care permit acest lucru) | Semestrial |

e) INSTALAŢII DE STINGERE CU SPUMĂ

| 1 | Starea exterioară a instalaţiei şi presiunea apei la diuza amestecului. | Prin control vizual. | Săptămânal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Funcţionarea efectivă a întregii instalaţii pt.fiecare generator de spumă. | Prin stabilirea unui traseu de evacuare a spumei în exterior. | Anual. |

f) INSTALAŢII DE STINGERE CU DIOXID DE CARBON ŞI ALTE

| 1 | Funcţionarea armăturilor de comandă, a dispozitiv.de alarmă etc. | Conf. instr.furnizorului. | Conform instr. furnizorului. |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Funcţionarea dispozitiv.anexe:instalaţii de ventilaţie, de închidere şi blocare uşi, clapete, semnalizare, etc. | Idem | Idem |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Etanşeitatea camerei care se inundă cu gaz inert. | Prin control vizual. | Anual. |
| 4 | Funcţionarea efectivă a instalaţiei cu excepţia instalaţiilor de evacuare a H.2 din generator | Prin descărcarea unei singure butelii. | La 2 ani |
| 5 | Starea de umplere a buteliilor cu gaz inert. | Prin cântărire butelia la care se constată o scăder netă de 10% va fi înlocuită. | Trimestrial. |

III. MIJLOACE DE STINGERE

g) STINGĂTOARE CU SPUMĂ CHIMICĂ

| 1 | Controlul orificiului să nu fie înfundat | Prin control vizual | Lunar. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Prezenţa etichetelor cu data încărcării şi verificării | Idem | Idem |
| 3 | Eficacitatea soluţiilor | Prin proba soluţiilor | La 6 luni şi la 1 an de la încărcare.Trimestrial prin sondaj la1-3 stingătoare din cele încărcate la aceeiaşi dată. |

h) STINGĂTOARE CU DIOXID DE CARBON ŞI PULBERE

| 1 | Prezenţa etichetei de încărcare | Control vizual | Lunar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Starea efectivă de încărcare - portabile - carosabile | Prin cântărire | Trimestrial Lunar |

| 3 | Umiditatea şi aglomerarea prafului | Prin examinarea prafului | Semestrial |
| --- | --- | --- | --- |

i) REZERVOARE DE APĂ INCENDIU

| 1 | Menţinerea nivelului. verificarea etanşeităţii armăturilor şi racordurilor. | Prin control în instalaţie. | Zilnic. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Funcţionarea ventilelor cu plutitor şi a indicatoarelor de nivel. | Prin simularea variaţiei nivelului. | Săptămânal. |
| 3 | Nivelul depunerilor în rezervor şi curăţirea depunerilor. | Prin golirea rezerv. Cu luarea măsurilor de asigurare intervent. | La 1-4 ani în funcţie de depuneri. |

j) HIDROFOARE LA INSTALAŢIILE DE APĂ INCENDIU

| 1 | Asigurarea presiunii de lucru stabilite. | Citirea indicaţiilor manometrelor. | În fiecare schimb. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Indicaţia corectă a manometrelor pe partea de aer. | Prin purjarea manometrelor | Idem |
| 3 | Funcţionarea supapelor de siguranţă. | Prin ridicarea presiunii conf.instr.ISCIR. | Lunar |

k) STAŢII DE POMPARE PENTRU APĂ DE INCENDIU

| 1 | Disponibilitatea de funcţionare a pompelor | Prin punerea în funcţiune timp de 5 min. a fiecărei pompe (prin comandă locală). | Săptămânal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Funcţionarea sistemului de comandă de la distanţă. | prin acţionarea de la distanţă a comenzilor. | Idem |
| 3 | Funcţionarea dispozitivelor de semnalizare la distanţă. | Idem | Idem |
| 4 | Indicaţia corectă a manometrelor pompelor de incendiu. | Purjarea manometrelor în timpul funcţionării pompelor. | Idem |

| 5 | Verificarea presiunii de lucru a pompelor. | Prin citirea indicaţiilor manometrelor în timpul funcţionării pompei. | Idem |
| --- | --- | --- | --- |

6.1. POMPE CU MOTOR CU COMBUSTIE INTERNĂ

| 1 | Disponibilitatea în funcţionare. | Punerea în funcţiune de 5 minute ( dacă prospectul pompei nu indică altfel) | Săptămânal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Indicaţia corectă a manometrelor pompelor. | Prin purjarea manometrelor în timpul funcţionării. | Idem |
| 3 | Verificarea presiunii de lucru a pompelor. | Prin citirea indicaţiilor manometrelor în timpul funcţionării pompelor. | Săptămânal. |

IV. MIJLOACE DE PROTECŢIE

m) UŞI REZISTENŢE LA FOC

| 1 | Menţinerea în stare închisă. | Cu ocazia controlului | Zilnic. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Funcţionarea sistemului de auto închidere | Prin manevrarea la închidere şi deschidere. | Trimestrial. |

n) OBLOANE, CLAPETE,  DISPOZITIVE DE DESFUMARE

| 1 | Mod de funcţionare | Prin acţionare manuală şi control vizual | Anual |
| --- | --- | --- | --- |

V. SUBSTANŢE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

a) SUBSTANŢE DE PREVENIRE

| 1 | Vopsea ignifugă pt.exterior şi termospumantă. Caracteristicile substanţelor se verifică de laborat.specializate conf.STAS 652 pe baza epruvetelor sau plăcilor ce se trimit acestora. | Pierderea masei iniţiale conf.prevederilor STAS în vigoare. | 6 luni, 1 an după 2 ani. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ignifug.textil.capacitatea de întârziere a arderii şi verificarea menţinerii eficacităţii în timp a ignifugării. | Prin analiză în laboratoare specializate a epruvetelor a fiecărui lot ignifugat sau pt. fiecare tip de ţesătură. |  |

b) SUBSTANŢE DE STINGERE

| 1 | Spumogen lichid (gen spumar Tip I). Verificarea menţinerii calităţii în timp. | Prin analiză în laboratoare specializate a unui kg. din lichidul omogenizat. | Anual în primii 2 ani de la fabricare lot şi din 6 în 6 luni în următorii ani. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Spumogen praf (gen spumar Tip II.). Verificarea menţinerii calităţii în timp. | Prin analiză în laboratoare specializate a unei cantităţi de 0,250 kg din fiecare lot. | Anual în primii 3 ani de la fabricarea lotului şi din 6 în 6 luni în următorii ani. |
| 3 | Pulberi stingătoare (Pulvogen special, pulbere de mare eficacitate Florex).Verificarea menţinerii calităţii în timp. | Prin analiză în laboratoarele specializate a unei cantităţi de 1 kg de pulbere (pe loturi) în borcan sigilat şi etichetat. | La 1 an de la fabricarea şi din 6 în 6 luni în anii următori |
| 4 | Praf unic tip I. şi II. | Idem ( 0,50 kg) | Idem |

NOTA:

Evidenta defecţiunilor şi a lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii se ţine în Registrul de evidenţă a mijloacelor tehnice de p.s.i. respective,	care va avea structură cadru din Anexa nr. 21.

ANEXA NR.21

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

A MIJLOACELOR TEHNICE DE P.S.I. (structură cadru)

| Nr. crt. | Data operaţiunii zi/lună/an/oră | Mod de manifestare a defectului | Verificări, întreţinere, reparaţii | Localizare şi elemente componente afectate | Cauză | Măsuri luate | Cine a executat lucrarea de revizie, remediere, reparaţie persoană / firmă | Stadiul de soluţionare | Data şi ora repunerii în funcţiune | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA NR. 22

STAS 297/2 – CULORI ŞI INDICATOARE DE SECURITATE

ANEXA NR. 23

SR ISO 6309 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

INDICATOARE DE SECURITATE

ANEXA NR. 24

CRITERII DE APTITUDINI FIZICE

RECOMANDATE

LA ÎNCADRAREA POMPIERILOR ANGAJAŢI (vârsta cca. 20 ani)

SAU A POMPIERILOR VOLUNTARI  (vărsta sub 35 ani )

IN SERVICIILE DE POMPIERI CIVILI

- CRITERII

- TALIA			- cuprinsă înte -5% şi +10% din valoarea medie

pentru vârsta   de 20-30 ani.

- GREUTATEA		- cuprinsă între +7-20% din greutatea teoretică,

calculată conform formulei lui BROCA,  G(gk) = H(n)  - 100

- VEDERE			- nu se admite portul ochelarilor sau al lentilelor de

contact;

- acuitatea vizuală centrală minimă:

- fără corecţie 8/10 pentru fiecare ochi sau 9/10 şi 7/10 						  sau 10/10 şi 6/10;

- cu corecţie 10/10 la fiecare ochi;

- niveluri de ametropie tolerate:

- miopie = -1 dioptrie;

- hipermetropie = +2 dioptrii;

- astigmatism hipermetropic = +2 dioptrii;

- absenţa anomaliilor de câmp vizual;

# -absenţa unor antecedente de intervenţie pentru

corectarea miopiei (keratotomie radială);

- absenţa unor tulburări grave de viziune cromatică;

- AUZ			-  nu se admit aparate de corecţie auditivă;

- acuitate auditivă minimală:

- acumetrie la voce:

- perceperea vocilor într-o conversaţie: > 7 m;

- perceperea vocilor ridicate: > 25 m;

# - audiometrie minimală, pentru una sau ambele

urechi:

128 Hz : - 25 db		2048 Hz : - 30 db

256 Hz : - 25 db		4096 Hz : - 40 db

1024 Hz : - 25 db		6144 Hz : - 45 db

2512 Hz : - 25 db		8192 Hz : - 40 db

- ECHILIBRU		- absenţa oricărei tulburări obiective sau subiective de

echilibru.

- PSIHISM			- absenţa antecedentelor psihotice;

- absenţa antecedentelor nevrotice;

# - integritatea comportamentului emoţional sau

caracterial;

- absenţa alcoolismului;

- absenţa narcomaniei;

- APARAT

LOCOMOTOR		- integritatea perechii policar-index;

- absenţa amputaţiilor care să depăşească cea de-a treia  falangă la degetele 2,3,4,şi 5.

# - absenţa tulburărilor de statică a picioarelor, cu

tulburări de 	 mers:

- picior plat - picior scobit;

- picior carus, picior calgus.

- absenţa scoliozei reale, cu rotaţie a corpilor vertebrali  > 15o            ( aptitudine scoliotică  care nu permite schimbarea fără  dureri).

- APARAT

CARDIO-VASCULAR	- absenţa hipertensiunii arteriale cu simptome funcţionale;

- absenţa hipertensiunii arteriale reale, cu sau fără tratament;

- absenţa leziunilor cronice ale miocardului, endocarduui sau   pericardului.

- APARAT

RESPIRATOR		- absenţa astmului bronşic;

- în cazul antecedentelor de astm, valoarea VEMS nu trebuie  să se reducă sub 80%.

- ALTE APARATE

(CONDIŢII)		- absenţa epilepsiei;

- absenţa diabetului;

- zaharat, insulino -dependent sau nu;

- renal;

- insipid.

- integritatea peretelui abdominal:

- absenţa herniei:

- inghinale;

- crurale;

- ombilicale;

- liniei albe;

- absenţa sechelelor de intervenţie:de tip eventraţie.

- absenţa incontinenţei urinare;

- absenţa protezei dentare;

- absenţa perforaţiei timpanului;

- absenţa la femei a sindromului premenstrual, a metroragiei  şi menoragiei.

II. 	PERIODICITATE

Examenele medicale sunt obligatorii şi se execută la intervale de timp în funcţie de vărsta pompierilor:

- la intervale de 3 ani, pentru vârsta sub 40 ani;

- la intervale de 2 ani, pentru vârsta cuprinsă între 40 şi 50 ani;

- anual, pentru vârsta de peste 50 ani.

____________________________________________________________________________

NOTA: Criteriile de aptitudini fizice sunt recomandate de subcomisia de sănătate din cadrul CTIF.

ANEXA NR.25

DOCUMENTE CONEXE

Legi, hotărâri guvernamentale, ordine ministeriale

Legea 10/1955			Legea privind calitatea în construcţii.

Ordonanţa nr.60/1997		Privind apărarea împotriva incendiilor.

Legea nr. 212/1997			Privind aprobarea Ordonanţei nr.60/1997.

HGR nr.571/1997	Aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

HGR  nr.766/1997	Regulamente privind încadrarea în categorii de importanţă, întreţinere, exploatare, urmărire în timp şi postutilizare; privind întocmirea şi păstrarea “Cărţii tehnice “ a construcţiei; privind stabilirea categoriilor de importanţă a construcţiilor etc.

ORDINUL M.I. nr.775/1998	pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor”.

ORDINUL M.I. nr. 1023/1999    pentru aprobarea “Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor” –DGPSI - 001

HGR nr.392/1994	Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, proceduri, echipamente în construcţii.

Reglementări tehnice

P118-99				Normativ de siguranţă la foc  a construcţiilor.

NP 006	Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori.

CE1			Normativ privind siguranţa în exploatare la clădiri civile.

I.5	Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

I.5/1	Normativ de exploatare a  instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

I.6	Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

I.6/1	Normativ de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

I.7	Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a.şi 1500 V.c.c.

I.9	Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.

I.9/1					Normativ de exploatare a instalaţiilor sanitare.

I.13 - I.13/1	Normative pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.

I.20.	Normativ privind proiectarea şi executarea protecţiei contra trăsnetului.

C.58.					Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor

combustibile din lemn şi textil utilizate în construcţii.

C.300.	Normativ  de prevenire şi stingere a incendiilor     pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

P.17	Normativ pentru proiectara staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.

P.E.107	Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.

C1	Prescripţii tehnice I.S.C.R. pentru proiectare, executare, montare, reparare, instalare, exploatare şi verificare a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte.

C5	Prescripţii tehnice ISCR pentru proiectarea, execuţia, repararea, utilizarea şi verificarea recipienţilor, butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 	presiune.

Standarde

STAS 297/1	Culori şi indicatoare de securitate - Condiţii tehnice generale -

STAS 297/2				Culori şi indicatoare de securitate – Reprezentari.

SR ISO 6309 	Protectia impotriva incendiilor. Indicatoare de securitate.

STAS 1478	Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

STAS 6793				Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la

construcţii civile. Prescripţii generale.

STAS 9072	Măsuri de siguranţă contra incendiilor.Măsuri constructive pentru sobe.

STAS 10903/2			Determinare sarcinii termice în construcţii.

SR EN 50014			Aparatură electrică pentru atmosfere potenţiale

explozive. Prescripţii generale.

SR EN 50028	Echipamente electrice, pentru atmosfere potenţial explozive. Încapsulare “m”